ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

AUTOMATIZACIÓN DEL REACTOR PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE YOGURT EN EL LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Trabajo de titulación presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN ELECTRÓNICA, CONTROL Y REDES INDUSTRIALES

AUTOR: SILVIA LILIBETH POALACIN BARRAGÁN

JAIME VLADIMIR HUARACA AGUAY

TUTOR: ING BYRON ANDRÉS CASIGNIA VÁSCONEZ

RIOBAMBA – ECUADOR

2015

NOMBRE						 FIRMA 		FECHA

# HOJA DE CERTIFICACIÓN

Ing. Gonzalo Samaniego

DECANO DE LA FACULTAD DE

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA	 ………………….	………..………….

Ing. Msc. Alberto Arellano.

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN

CONTROL Y REDES INDUSTRIALES	………………….	………..………….

Ing. Byron Casignia

DIRECTOR DE TESIS	………………….	………..………….

Ing. Msc. Alberto Arellano

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 	………………….	………..………….

DOCUMENTALISTA

ESPOCH					………………….	………..………….

NOTA         					………………….	………..………….

# DERECHOS DE AUTOR

“Nosotros, SILVIA LILIBETH POALACIN BARRAGÁN Y JAIME VLADIMIR HUARACA AGUAY, somos responsables de las ideas, doctrinas y resultados, expuestos en esta tesis, y el patrimonio intelectual de la Tesis de Grado pertenece a La ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO”.

------------------------------------------------	----------------------------------------------

Silvia Lilibeth Poalacin Barragán		Jaime Vladimir Huaraca Aguay

# DEDICATORIA

A la Virgen del Cisne por ser la luz y guía en mi camino.

Con mucho  amor a mi mami Silvana Barragán, por su cariño, paciencia, enteresa y compañía, por ensenarme con su ejemplo a mejorar cada dia, con su ayuda me a permitido cumplir esta meta, Ha sabido ser mi guía al camino del éxito, me a dado las fuerzas para ser mejor cada día.

A mi hermana Daniela quien ha sido mi inspiración para seguir adelante cada día y no derrumbarme en tan difícil camino, por  haberme apoyado en los momentos difíciles.

Silvia Poalacin.

DEDICATORIA

A mis padres  Jorge y Clarita, por ser  el pilar fundamental en mi vida, porque con su amor y paciencia apoyaron cada una de mis decisiones, porque me han regalado un hogar donde el ejemplo constante de respeto, responsabilidad, humildad y sacrificio han hecho la persona que ahora soy.

A mis hermanos  Orlando, Juan Carlos y Adriana, por apoyarme siempre, por confiar en mí y por ser mi ejemplo de superación a seguir.

Vladimir Huaraca

# AGRADECIMIENTO

A la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias  por el apoyo brindado para realizar este proyecto de tesis.

A los profesores de la Escuela de Ingeniería Electrónica Control y Redes Industriales por haber compartido su amistad, experiencia, conocimiento y sabiduría.

Al Ingeniero Byron Casignia director del proyecto de titulación, por impartir sus conocimientos y experiencia, además de estar presto para ayudarnos en todo momento.

A mi padre Andrés, por su compañía y apoyo a pesar de las adversidades.

A mi mami Silvana, a mis hermanos Daniela y Joselo, al Señor Galo Campaña, y a toda mi familia, por brindarme toda la ayuda necesaria,  por estar a mi lado.

A mis amigas y amigos, muchas gracias por estar conmigo.

Al amor que quise y no pudo quedarse, por haber sido un gran apoyo, en los momentos más difíciles, gracias por brindarme su hombro cuando más lo necesitaba, por estar conmigo en los buenos y malos momentos.

Silvia Poalacin.

AGRADECIMIENTO

A Dios,  por bendecirme, iluminarme y permitirme llegar hasta este momento transcendental en mi formación profesional.

A mi familia por su apoyo incondicional, colaboración e inspiración para la culminación de mi carrera universitaria.

Al Ing. Byron Casignia, tutor de tesis, por su guía y asesoramiento en la elaboración de esta tesis.

A mis amigos, por compartir muchas buenas y malas vivencias en las aulas de clase.

CONTENIDO

HOJA DE CERTIFICACIÓN	II

DERECHOS DE AUTOR	III

DEDICATORIA	IV

AGRADECIMIENTO	VI

ÍNDICE DE TABLAS	XIV

ÍNDICE DE FIGURAS	XV

ÍNDICE DE GRÁFICOS	XIX

ÍNDICE DE ABREVIATURAS	XX

ÍNDICE DE ECUACIONES	XXII

ÍNDICE DE ANEXOS	XXIII

RESUMEN	XXIV

SUMMARY	XXV

INTRODUCCIÓN	1

CAPITULO I

1	MARCO TEÓRICO REFERENCIAL	4

1.1	YOGURT	4

1.1.1	Introducción	4

1.1.2	Definición	5

1.1.3	Etapas de elaboración del yogurt	5

1.1.4	Transferencia de calor	6

1.1.5	Reactor Químico	9

1.2	AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	11

1.2.1	Introducción	11

1.2.2	Fundamentos modernos de la automática	12

1.2.3	Definición	12

1.2.4	Objetivos de la automatización	12

1.2.5	Tecnologías de automatización	13

1.3	SISTEMA DE CONTROL	14

1.3.1	Sistema de control de lazo abierto	15

1.3.2	Sistema de control de lazo cerrado	15

1.3.3	Tipos de control automático	16

1.3.4	Control proporcional	17

1.4	PLC (Controlador Lógico Programable)	19

1.4.1	Definición de PLC	19

1.4.2	Elementos del PLC	19

1.4.3	Selección del PLC	21

1.4.4	PLC Xinje	21

1.5	LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE PLCs	23

1.5.1	Programación	23

1.5.2	Lenguaje de contactos o Ladder.	23

1.5.3	Lenguaje Booleano (lista de instrucciones).	24

1.5.4	Diagrama de funciones.	25

1.5.5	Gráfico Secuencial de Funciones (SFC)	25

1.6	HMI (Human Machine Interface)	26

1.6.1	Definición	26

1.6.2	Funciones de un HMI	27

1.6.3	Comunicación  RS-232	28

1.6.4	Pantalla Touch TH-465	28

1.7	SENSORES	30

1.7.1	Definición	30

1.7.2	Sensor de temperatura	31

1.7.3	Termistor	31

1.7.4	RTD (Resistance Temperature Detector)	32

1.7.5	Termopar	33

1.7.6	Sensor de nivel	33

1.7.7	Sensor de flujo	34

1.7.8	Sensor magnético	35

1.8	ACTUADORES ELÉCTRICOS	35

1.8.1	Electroválvulas	36

1.8.2	Motor eléctrico monofásico	38

1.8.3	Resistencia eléctrica para calentamiento	39

1.9	COMPONENTES ELÉCTRICOS DE POTENCIA	41

1.9.1	Contactor	41

1.9.2	Relé	45

1.10	ELEMENTOS DE MANIOBRA, CONTROL	47

1.10.1	Interruptor	47

1.10.2	Pulsador	47

1.10.3	Lámparas de señalización	48

1.10.4	Conductores	49

1.11	PROTECCIONES ELÉCTRICAS	50

1.11.1	Fusibles	50

1.11.2	Interruptor magnetotérmico	51

1.11.3	Interruptor diferencial	51

1.12	ELECTRÓNICA DE POTENCIA	52

1.12.1	Regulador de fase	52

1.12.2	Arduino	53

1.12.3	Tiristores	54

1.12.4	Optoacopladores	57

1.12.5	Reguladores de voltaje	58

1.12.6	Red Snubber	59

1.12.7	Transformador	59

1.12.8	Diseño de circuitos impresos	60

1.12.9	Normas básicas para el diseño de circuitos impresos.	61

1.12.10	Software de diseño de circuitos impresos	62

CAPITULO II

2	MARCO METODOLÓGICO	64

2.1	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL REACTOR DE YOGURT	65

2.2	DISEÑO DEL SISTEMA  ELÉCTRICO	67

2.2.1	Cálculo de fusibles	67

2.2.2	Cálculo de conductores	70

2.2.3	Conductores utilizados	75

2.2.4	Diagrama del circuito de mando	76

2.2.5	Conexión de entradas y salidas del PLC	76

2.3	DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO	77

2.3.1	Circuito controlador de fase	77

2.3.2	Diseño de fuentes de voltaje	82

2.3.3	Diseño de la adecuación de señales.	83

2.3.4	Diseño del circuito impreso del sistema electrónico.	84

2.4	DISEÑO DEL CONTROLADOR DEL SISTEMA	85

2.4.1	Función de transferencia de la planta.	85

2.4.2	Parámetros del controlador.	87

2.5	PROGRAMACIÓN DEL PLC	88

2.5.1	Entradas	88

2.5.2	Salidas	89

2.5.3	GRAFCET	90

2.6	PROGRAMACIÓN DEL HMI	91

2.7	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	91

2.7.1	Distribución de riel DIN y canaletas	91

2.7.2	Disposición de fusibles, contactor, PLC, fuente, repartidor y borneras	92

2.7.3	Cableado de  dispositivos de protección y control	92

2.7.4	Colocación de la pantalla HMI en el tablero	93

2.7.5	Conexión de pantalla HMI, luces, botón de emergencia y botonera	94

2.7.6	Tablero terminado	94

2.8	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO	95

2.9	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO	96

2.9.1	Llave universal (Entrada de agua al reactor)	96

2.9.2	Tubería salida de agua reactor	96

2.9.3	Llave para el desfogue del agua	97

2.9.4	Válvula check, electroválvula, sensor de flujo.	97

2.10	IMPLEMENTACIÓN DEL HMI	98

2.10.1	Pantalla inicial	98

2.10.2	Ingreso de parámetros de tiempo y temperatura	99

2.10.3	Pantalla de menú principal	99

2.10.4	Opción de parámetros ingresados	100

2.10.5	Opción detalles de temperatura	100

2.10.6	Opción de sensores/actuadores	100

2.10.7	Opción acerca de	101

2.11	INYECCION DE AGUA ELECTROVÁLVULA	102

CAPITULO III

3	MARCO DE RESULTADOS	103

3.1	TAMAÑO MUESTRAL	103

3.2	CONTROLADOR DE FASE	103

3.3	SISTEMA DE CONTROL	104

3.4	COMPORTAMIENTO DEL CALENTADOR ELÉCTRICO	106

3.5	RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO	106

3.5.1	Etapa de pasteurización.	107

3.5.2	Etapa de incubación	107

3.5.3	Etapa de refrigeración	108

3.6	CONSUMO DE POTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTADOR	110

3.7	CONSUMO DE AGUA DE LA MAQUINA	110

CONCLUSIONES	111

RECOMENDACIONES	112

BIBLIOGRAFÍA	113

4	ANEXOS

4.1	ANEXO 1: PROGRAMACIÓN EN ARDUINO	116

4.2	ANEXO 2 : PROGRAMACIÓN EN XCPRO PLC	117

4.3	ANEXO 3: MANUAL DEL PLC	124

4.3.1	Crear un nuevo proyecto.	124

4.3.2	Comunicación con el PLC	124

4.3.3	Insertar contacto abierto	125

4.3.4	Insertar contacto cerrado	125

4.3.5	Asignar Salida	125

4.3.6	Insertar timer	126

4.3.7	Insertar contador	126

4.3.8	Mover valor a un registro	126

4.3.9	Mover valor leído de la pantalla a un registro	127

4.3.10	Operaciones aritméticas	127

4.3.11	Insertar bloque de control PID	128

4.3.12	Memorias especiales	128

4.3.13	Descarga del programa al PLC	129

4.4	ANEXO 4: MANUAL DEL HMI	130

4.4.1	Crear un nuevo proyecto	130

4.4.2	Añadir una nueva pantalla	131

4.4.3	Insertar pulsador	132

4.4.4	Insertar display para valores numéricos	132

4.4.5	Insertar casilla para ingreso de valores	133

4.4.6	Insertar gráfica de una variable vs. tiempo	133

4.4.7	Insertar tabla para visualizar muestreo de valores	134

4.4.8	Insertar casilla para visualizar el nombre de eventos	135

4.4.9	Añadir una alarma	135

4.4.10	Insertar botón de salto de pantalla	136

4.5	ANEXO 5: Descripción del Equipo	138

4.6 	ANEXO 6: Ficha Técnica	140

4.7	ANEXO 7: Instructivo………	………………………………………………….141

4.8	ANEXO 8: Manual de procedimientos……………………...………………...148

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1       Especificaciones generales PLC Xinje	22

Tabla 1.2       Especificaciones de funciones PLC Xinje	22

Tabla 1.3       Símbolos de los elementos básicos del lenguaje Ladder	24

Tabla 1.4       Características pantalla táctil Th-465	29

Tabla 1.5       Características de la electroválvula	37

Tabla 1.6       Contactos auxiliares	44

Tabla 1.7       Ancho de pistas según la cantidad de corriente	61

Tabla 1.8       Separación de pistas según la diferencia de potencial	61

Tabla 2.1       Valores de fusibles instalados	67

Tabla 2.2       Valores de conductores	75

Tabla 2.3       Resumen de valores para disparo del TRIAC	80

Tabla 2.4       Entradas digitales	88

Tabla 2.5       Entradas analógicas	89

Tabla 2.6       Salidas digitales	89

Tabla 2.7       Salidas analógicas	89

Tabla 3.1       Resumen de valores de entrada y salida del controlador de fase	104

Tabla 3.2    Resultados de la planta sin controlador y con controlador a una respuesta …….  escalón	105

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1        Yogurt	4

Figura 1.2        Etapas de elaboración del yogurt	5

Figura 1.3        Transmisión del calor: Conducción.	8

Figura 1.4        Transmisión del calor: Convección	8

Figura 1.5        Transmisión del calor: Radiación	9

Figura 1.6        Reactor Químico	9

Figura 1.7        Reactor tipo Batch	11

Figura 1.8        Automatización Industrial	11

Figura 1.9        Representación de un sistema	14

Figura 1.10      Sistema de control de lazo abierto	15

Figura 1.11      Sistema de control de lazo cerrado	15

Figura 1.12      Sistema con control On-Off	16

Figura 1.13      Sistema con control proporcional	17

Figura 1.14      Sistema con control PI	17

Figura 1.15      Sistema con control PD	18

Figura 1.16      Sistema con control PID	18

Figura 1.17      Elementos que contiene un PLC	20

Figura 1.18      Lenguaje Booleano	24

Figura 1.19      Diagrama de Funciones	25

Figura 1.20      Gráfica de control de etapas de transición	26

Figura 1.21      HMI	26

Figura 1.22      Estructura HMI	27

Figura 1.23      Dimensiones pantalla Th-465	30

Figura 1.24      Sensores de temperatura	31

Figura 1.25      Curva de respuesta de un PT100	33

Figura 1.26      Sensor mecánico de nivel	34

Figura 1.27      Sensor de flujo YF-S201	34

Figura 1.28      Sensor Magnético	35

Figura 1.29      Electroválvula	36

Figura 1.30      Partes de una electroválvula	37

Figura 1.31      Motor eléctrico	38

Figura 1.32      Motoreductor	38

Figura 1.33     Tubo radiante con resistencia de alambre en espiral sobre soporte…………. …….....cerámico.	40

Figura 1.34      Resistencias blindadas de comercio.	40

Figura 1.35      Sección de resistencia blindada típica.	40

Figura 1.36     Tipos de calentadores eléctricos	41

Figura 1.37      Contactor	41

Figura 1.38      Tipos de contactores según el tipo de carga	43

Figura 1.39      Partes de un contactor	43

Figura 1.40      Relé	45

Figura 1.41      Interruptor	47

Figura 1.42      Pulsador	48

Figura 1.43      Lámparas de señalización	48

Figura 1.44      Conductores	49

Figura 1.45      Buzzer	50

Figura 1.46      Fusible	50

Figura 1.47      Interruptor magnetotérmico	51

Figura 1.48      Interruptor diferencial	51

Figura 1.49      Relación de Voltaje RMS respecto al ángulo de fase	52

Figura 1.50      Tarjeta Arduino	53

Figura 1.51      Símbolo y aspecto físico del SCR	56

Figura 1.52      Constitución interna y símbolo del DIAC	56

Figura 1.53      Constitución interna y símbolo del TRIAC	57

Figura 1.54      Aspecto físico y constitución interna del optoacoplador	58

Figura 1.55      Diagrama de una fuente de alimentación con regulador de tensión	58

Figura 1.56      Conexión física de una red snubber	59

Figura 1.57      Transformador	60

Figura 1.58      Interfaz del software Ares	63

Figura 2.1        Tablas para el cálculo del calibre de conductores eléctricos KOBREX	71

Figura 2.2        Circuito de mando	76

Figura 2.3        Conexión entradas al PLC	76

Figura 2.4        Conexión de salidas por Relé	77

Figura 2.5        Ejemplo conexión salidas de Relé	77

Figura 2.6        Circuito detector de cruce por cero	78

Figura 2.7        Pulso de voltaje cuando se detecta un cruce por cero	78

Figura 2.8       Conexión de los pines del Arduino	79

Figura 2.9        Diagrama de flujo para la programación del Arduino	81

Figura 2.10      Circuito de la Etapa de Potencia	82

Figura 2.11      Circuito de las fuentes de alimentación de 9 y 12 Vcd	82

Figura 2.12      Adecuación de la señal del sensor de flujo	83

Figura 2.13      Adecuación para la polarización de la electroválvula	84

Figura 2.14      Expansión de la señal COM del PLC	84

Figura 2.15      Diseño del circuito impreso del sistema electrónico	85

Figura 2.16      Señales de entrada y salida de la planta en lazo abierto	86

Figura 2.17      Modelado de la planta	86

Figura 2.18      Respuesta al escalón de la planta en lazo cerrado	87

Figura 2.19      Respuesta al escalón de la planta con controlador PI	88

Figura 2.20      GRAFCET (Parte 1)	90

Figura 2.21      GRAFCET (Parte 2)	90

Figura 2.22      Colocación de canaletas y riel DIN	92

Figura 2.23      Elementos de protección y control colocados en el tablero	92

Figura 2.24      Cableado de los dispositivos de control y protección	93

Figura 2.25      Colocación del controlador de fase y borneras para entradas y salidas	93

Figura 2.26      Pantalla TouchWin	94

Figura 2.27      Vista interior de la tapa del tablero	94

Figura 2.28      Vista interior tablero terminado	95

Figura 2.29      Vista exterior tablero terminado	95

Figura 2.30      Placa controlador de fase	95

Figura 2.31      Llave universal (Entrada de agua al reactor)	96

Figura 2.32      Tubería salida de agua reactor	96

Figura 2.33      Llave para desfogue de agua	97

Figura 2.34      Válvula Check y sensor de flujo	97

Figura 2.35      Válvula Check, electroválvula y sensor de flujo	97

Figura 2.36      Pantalla inicial HMI	98

Figura 2.37      Pantalla de ingresos de parámetros de funcionamiento	99

Figura 2.38      Pantalla de menú principal	99

Figura 2.39      Pantalla de parámetros ingresados	100

Figura 2.40      Pantallas de detalles de temperatura	100

Figura 2.41      Pantallas de Sensores y Actuadores	101

Figura 2.42      Pantalla de la opción "Acerca de"	101

Figura 3.1        Respuesta al escalón de la planta sin controlador y con controlador PI	105

Figura 3.2        Lugar geométrico de las raíces de la planta con controlador PI	106

Figura 4.1        Nuevo Proyecto	124

Figura 4.2        Entorno de Programación	124

Figura 4.3        Comunicación con el PLC	125

Figura 4.4        Insertar contacto abierto	125

Figura 4.5        Insertar contacto cerrado	125

Figura 4.6        Asignar salida	125

Figura 4.7        Insertar timer	126

Figura 4.8        Insertar contador	126

Figura 4.9        Mover valor de registro a registro	126

Figura 4.10      Mover valor a registro	126

Figura 4.11      Mover valor leído de la pantalla	127

Figura 4.12      ADD	127

Figura 4.13      SUB	127

Figura 4.14      MUL	127

Figura 4.15      DIV	127

Figura 4.16      MEAN	128

Figura 4.17      Pantalla de configuración parámetros PID	128

Figura 4.18      Memorias Especiales	129

Figura 4.19      Configuración de un nuevo proyecto	130

Figura 4.20      Configuración de parámetros de un nuevo proyecto	130

Figura 4.21      Parámetros de comunicación	131

Figura 4.22      A rea de trabajo del software TouchWin	131

Figura 4.23      Adición de una nueva pantalla	132

Figura 4.24      Configuración de parámetros al insertar un pulsador	132

Figura 4.25      Configuración de parámetros al insertar un display	133

Figura 4.26      Imagen al insertar un gráfico	133

Figura 4.27      Configuración para mostrar datos en un gráfico	134

Figura 4.28      Almacenamiento de datos en la memoria del HMI	134

Figura 4.29      Configuración para mostrar datos en una tabla	135

Figura 4.30      Configuración de casilla para eventos	135

Figura 4.31      Proceso de inserción de alarmas	136

Figura 4.32      Espacio de trabajo de una ventana de alarma	136

Figura 4.33      Configuración al insertar un botón de salto de pantalla	137

# ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 3.1     Comportamiento del calentador eléctrico	106

Gráfico 3.2     Comparación en la etapa de pasteurización	107

Gráfico 3.3     Comparación en la etapa de incubación	108

Gráfico 3.4     Comparación en la etapa de refrigeración	109

Gráfico 3.5     Comparación del proceso completo	109

Gráfico 3.6     Comparación de consumo de electricidad	110

Gráfico 3.7     Comparación de consumo de agua	110

# ÍNDICE DE ABREVIATURAS

| CPU | Unidad Central de Procesamiento |
| --- | --- |
| HMI | Interfaz Hombre Máquina |
| PLC | Control Lógico Programable |
| PC | Computador Portátil |
| SCADA | Supervisión, Control y Adquisición de Datos |
| mA | miliamperios |
| NO | Normalmente Abierto |
| NC | Normalmente Cerrado |
| RMS | Raíz Media Cuadrática |
| PWM | Modulación por Ancho de Pulso |
| UART | Transmisor-Receptor Asíncrono Universal |
| TRIAC | Triodo para Corriente Alterna |
| DIAC | Diodo para Corriente Alterna |
| Vca | Voltaje Corriente Alterna |
| Vcd | Voltaje Corriente Directa |
| KΩ | Kilo Ohmios |
| AC | Corriente Alterna |
| DC | Corriente Directa |
| PIN | Número de Identificación de Puerto |
| GND | Tierra |
| Hz | Hercios |
| ms | milisegundos |
| ºC | Grados Centígrados |
| Kp | Ganancia Proporcional |
| Ki | Ganancia Integral |
| PI | Control Proporcional Integral |
| VRMS | Voltaje eficaz |
| SFC | Gráfico Secuencial de Funciones |
| LD | Diagrama Ladder |
| FBD | Diagrama de Bloques de Funciones |
| IL | Lista de Instrucciones |
| ST | Texto Estructurado |
| ISIS | Sistema Inteligente De Entrada Esquemática |
| ARES | Software Avanzado De Enrutamiento Y Edición |
| GRAFCET | Gráfico Funcional de Comando Etapas y Transiciones |
| PTC | Coeficiente de Temperatura Positivo |
| NTC | Coeficiente de Temperatura Negativo |
| RTD | Detector Resistivo de Temperatura |
| I | Corriente |
| F | Faradios |
| A | Amperios |
| s | Segundos |
| V | Voltaje |

# ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1.1    Ecuación Para La  Transferencia De Calor	7

Ecuación 1.2    Ecuación para calcular el valor de tensión RMS	53

Ecuación 1.3    Relación de Transformación para transformadores	60

Ecuación 2.1    Ecuación para corriente de protección para fusibles	67

Ecuación 2.2    Caída de tensión para un circuito monofásico	70

Ecuación 2.3    Caída de tensión para un circuito bifásico	71

Ecuación 3.1    Ecuación para tamaño muestral para estimar una media	103

# ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1      Programación en Arduino…………………………………………...……………116

Anexo 2      Programación en XCPRO PLC…………………………….….…………………117

Anexo 3      Manual del PLC……….…………………………………...……………………..124

Anexo 4      Manual del HMI……….………………………………...……………………….130

Anexo 5      Descripción del Equipo………………………...………………………………...138

Anexo 6      Ficha Técnica…………………………………...………………………………...140

Anexo 7      Instructivo…………….………………………...………………………………...141

Anexo 8      Manual de procedimientos……………………...………………………………...148

# RESUMEN

Se automatizó el reactor para la elaboración de yogurt en el laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Se aplicó el método heurístico para el diseño e implementación del sistema eléctrico, electrónico y de control, el método experimental se utilizó para verificar y corregir errores de funcionamiento del equipo.    El Controlador Lógico Programable (PLC) procesa el programa interno lógico que trabaja en base a la información receptada por sensores de  temperatura  PT100, para activar o desactivar una electroválvula, o  regular a través de un controlador de fase  la cantidad de calor emitida por el calentador eléctrico con el fin de estabilizar  la temperatura a valor deseado. El sensor de flujo controla la cantidad de agua que ingresa al compartimiento externo del reactor. El motoreductor mantiene un agitado constante de los ingredientes en la elaboración del yogurt. A través de una pantalla táctil se ingresa y monitorea los valores de temperatura y tiempo, variables fundamentales del proceso.     Se comparó el estado de funcionamiento de la máquina antes de la automatización y se determinó un error en la estabilización de la temperatura de ± 5 oC, después de la automatización se verifico un error de ± 0,4 0C, resultando una eficiencia de estabilización de temperatura del 98,85 %.    La automatización implementada respondió satisfactoriamente, minimizando el tiempo invertido por parte del personal en el control de las diferentes etapas del proceso, garantizando la calidad del producto a través de un control óptimo de temperatura. Recomendamos a los estudiantes del laboratorio de Procesos Industriales revisar el manual de procedimientos previo al uso de la máquina.

PALABRAS CLAVE: <AUTOMATIZACIÓN DEL REACTOR>, <CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE [PLC]>, <CONTROLADOR DE FASE> <REACTOR DE YOGURT> <INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA [HMI]>, <FACULTAD DE CIENCIAS>, <SENSORES DE TEMPERATURA>, <CALENTADOR ELÉCTRICO>

# SUMMARY

The reactor for the production of yogurt in the Process Laboratory of the Faculty of Science on the “Escuela Superior Politécnica de Chimborazo” was automated. The Heuristic method was used for the design and implementation of electrical, electronic and control system and the experimental method to verify and correct equipment malfunctions applies. The programmable Logic Controller (PLC) processes the logical internal program which works based on of information receipted by PT100 temperature sensors, to enable or disable a solenoid valve or regulate the quantity of heat emitted by the heater power by means of a phase controller in order to stabilize the temperature to the desired value.

The flow sensor controls the quantity of water that comes in the outer compartment of the reactor. The power-reducer maintains a constant stirring of the ingredients during the production of yogurt. By using a touch screen it is possible to enter values and monitor temperature and time which are critical variables in the process. The operating status of the machine was compared before automatic and an error in the temperature stabilization of ± 50C was determined. After automation an error of ± 0, 4 0C was determined, resulting in efficiency temperature stabilization of 98.85%. The automation implemented answered satisfactorily, minimizing the time spent by the staff controlling the different stages of the process, ensuring product quality through optimum temperature control time. Students of Laboratory Process are recommended to review procedures manual prior to use of machinery.

KEY WORDS: <REACTOR AUTOMATION>, <PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)>, <PHASE CONTROLLER>, <YOGURT REACTOR>, <HUMAN- MACHINE INTERFAZ (HMI)>, <THE FACULTY OF SCIENCES>, <HEAT SENSOR>, <ELECTRIC HEATER>

# INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

Los procesos de automatización han tomado mayor fuerza en el ámbito empresarial e industrial, se han desarrollado dentro del país además a nivel mundial y se encuentran en un proceso constante de actualización y modernización, pues es la base fundamental de desarrollo de las industrias estas llevan a conseguir mayor competitividad, producciones establecidas, consolidación en el mercado en base a su calidad y capacidad de producción.

En la industria de la producción alimenticia, existen métodos de desarrollo y tratamiento de alimentos derivados de leche, entre ellos el yogurt, métodos y procesos de elaboración que con el pasar del tiempo se han ido modificado, hasta en la actualidad tener procesos tecnificados.

En el proceso de elaboración del yogurt, como primer paso se debe ingresar la leche como materia prima y el agua a las cámaras de calentamiento y calefacción respectivamente, se debe realizar control del quemador y electroválvulas para llegar a la temperatura adecuada dependiendo de la etapa del proceso en que se encuentre.

La Pasteurización de la leche se lo realiza de 60 a 70ºC con un  período de retención de 20 a 30 minutos, Inoculación este proceso se realiza luego del tratamiento térmico, bajando la temperatura de 40 a 50 ºC en este momento se adiciona el fermento lácteo, Incubación se realiza durante 4 horas manteniendo la temperatura entre 40 a 50ºC a partir de este tiempo podemos iniciar el enfriamiento del yogur, Después de la incubación se debe enfriar el yogurt de 22 a 19ºC para detener la excesiva acidificación.

En el laboratorio el proceso de elaboración del yogurt se desarrollaba bajo la custodia de un operario el cual desperdiciaba tiempo enfocándose en una sola acción, en la actualidad se a tecnificado y modernizado el proceso, mejorando la productividad.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Ayudará la automatización del reactor a optimizar el tiempo en el proceso de elaboración de yogurt además de garantizar la calidad del mismo?

¿Cómo influirá la automatización del reactor para el proceso de elaboración de yogurt en el laboratorio de procesos industriales en la ESPOCH?

¿Se podrá automatizar satisfactoriamente el proceso utilizando el PLC y un microcontrolador?

¿Se obtendrá productos de calidad y aceptación en base a los parámetros establecidos de elaboración?

JUSTIFICACIÓN

Se implementó un sistema automatizado el cual permitió poner operativo el equipo además de minimizar el recurso humano durante el funcionamiento de la máquina.

Este sistema mantiene bajo parámetros establecidos a la temperatura del proceso, la cual es la  variable fundamental para el éxito de una buena pasteurización e inoculación, ya que, si los microorganismos crecen a una temperatura inferior, o se aplica una temperatura mayor se reduce la productividad.

Para la automatización del sistema se utilizó un PLC XINJE, el mismo que trabaja en base a la información recibida por los sensores  y procesada por el programa lógico interno, comandando este sobre los actuadores.

Se realizó un óptimo control de la temperatura en el interior del reactor usando dos PT100 los cuales nos dan a conocer el valor de la variable, además se usó una electroválvula la cual controlan la entrada de agua fría en el compartimiento externo del reactor.

Se diseñó e  implemento un controlador de fase en lazo abierto con el cual manipulamos la cantidad de energía calórica que es emitida por el calentador eléctrico hacia el revestimiento externo del reactor. La utilización de un sensor de nivel faculta al sistema el inicio del proceso al detectar el nivel mínimo de materia prima requerida.

Se diseñó una interfaz HMI la misma que permite monitorear constantemente la variable temperatura, determinando así que  los elementos dentro del reactor en las diferentes etapas de producción permanecen en los parámetros adecuados.

Se implementó un nuevo sistema hidráulico mediante tuberías y válvulas el cual contribuyo a mejorar la canalización de entrada y salida del agua en el revestimiento externo del reactor.

OBJETIVOS

Objetivos Generales:

Automatizar el reactor para el proceso de elaboración de yogurt en el laboratorio de procesos industriales de la Facultad de Ciencias

Objetivos Específicos:

- Analizar y establecer las características y parámetros de funcionamiento y operación del reactor de yogurt

- Reemplazar el sistema eléctrico, electrónico e hidráulico para poner en funcionamiento el reactor de yogurt

- Diseñar y construir el controlador de fase y la etapa de potencia para el quemador eléctrico

- Programar el PLC y la interfaz para el control y monitoreo del proceso de producción de yogurt

- Realizar pruebas para verificar las condiciones de la máquina automatizada

# CAPITULO I

# MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

## YOGURT

### Introducción

Figura 1.1 Yogurt

Fuente: http://www.mountainfeed.com/

El yogurt es uno de los derivados de la leche más antiguos que se conocen, ya que se consumía antes que el proceso de la agricultura de comienzo, se adjudica su origen a Europa Oriental en lo que hoy es Turquía, por otra parte también se indica que su origen se dio en Bulgaria o Asia Central.

En inicios del siglo II se reconoce al yogurt como un sustento medicinal, el mismo que ayudaba a remediar dolores estomacales, por su manejo en el tratamiento en la tuberculosis, como sedante y regulador intestinal.

Al comenzar el siglo XX, las personas de todo el mundo le dan al yogurt una mayor importancia en su alimentación, ya que gracias a estudios se verifico que tenía grandes beneficios para el ser humano.

### Definición

Según el INEN el yogurt se define como:

Es el producto coagulado obtenido por fermentación láctica de la leche o mezcla de estaba con derivados lácteos, mediante la acción de bacterias lácticas Lactobacillus del brueckiisubsp.bulgaricus y Sreptococcussalivarissubsp, thermophilus, pudiendo estar acompañadas de otras bacterias benéficas que por su actividad le confieren las características al producto terminado; estas bacterias deben ser viables y activas desde su inicio y durante toda la vida útil del producto. Puede ser adicionado o no de los ingredientes y aditivos. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 2011)

Las bacterias son la base microbiológica del yogurt, ya que transforman la lactosa que encontramos en la leche en el llamado ácido láctico, el mismo que hace que el medio se acidifíquelo que facilita la coagulación de las proteínas lo cual da como resultado el sabor y aroma que conocemos del yogurt.

### Etapas de elaboración del yogurt

En la figura 1.2 se enumeran las etapas de elaboración de yogurt.

RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

PASTEURIZACIÓN

INOCULACIÓN

INCUBACIÓN

ENFRIAMIENTO

Leche fresca.

60-70    ºC por 0-30  min

Bajar la T.a 45ºC, adición del fermento lácteo,

Se realiza de 4-6 h.

Con una T . de 40-50ºC, cte.

De 22 a 20 ºC para detener excesiva acidificación.

Figura 1.2 Etapas de elaboración del yogurt

Fuente: Poalacin- Huaraca, 2015

Pasteurización: Para todos los productos lácteos, el principal objetivo de la pasteurización consiste en destruir las bacterias patógenas y bacterias que afectan la conservación de la leche. La temperatura y tiempo de retención es de 60 a 70 °C en un tiempo de 0 a 30 minutos con este tratamiento térmico, se consigue una mejor consistencia en el producto terminado.

Inoculación: Consiste en adicionar a la leche el fermento que contiene las bacterias que la transforman en yogurt, la adición del fermento que va del 2 al 3%, o de acuerdo a las especificaciones del fabricante en el caso de fermento de adición directa.

Incubación: Si la leche está libre de libre de inhibidores, la cantidad de los microorganismos está determinada principalmente por la temperatura de incubación y la cantidad de inóculo agregado. Mientras mayor sea la diferencia con la temperatura óptima y menor sea la cantidad de inóculo agregado mayor será el tiempo de fermentación. Se ha estimado que el tiempo de incubación es de aproximadamente 4 a 6 horas de 40 a 50 °C.

Enfriamiento: Luego de haber transcurrido el tiempo de incubación, el yogurt es enfriado a una temperatura de 20 a 22 °C para terminar la acidez.

Batido: Consiste en la ruptura del coágulo del yogurt por agitación para conseguir una masa homogénea. El batido del coágulo debe ser vigoroso y durante cierto tiempo, hasta que la masa homogénea presente una consistencia suave (cremosa), pero sin permitir la incorporación de aire, ya que está atenta contra la estabilidad del producto.

Adición de Sabor y Color: Una vez batido el yogurt se procede a añadir las frutas (mermelada), del 15 a 18% del total producido, de sabores o colores permitidos para alimentos.

### Transferencia de calor

#### Calor

Es la energía que se transmite de un sistema con temperaturas altas a un sistema con temperaturas más bajas. Es la transferencia de energía en un cuerpo que se da de una parte hacia otra, o de un cuerpo hacia otro. Se define además como el total de la energía cinética de todos los átomos y moléculas que forman parte de una sustancia.

El calor circula de la región con temperatura mayor hacia la de menor temperatura, logrando que en la región más fría se eleve la temperatura y se reduzca en la zona más cálida, esto se da mientras el volumen de los cuerpos no cambie, sea constante.

#### Temperatura

Mide la intensidad de calor debida a la energía cinética promedio de los átomos o moléculas. (CAMPBELL & REECE, 2005), al  añadir calor a una sustancia se provoca una mayor velocidad en el movimiento de los átomos o moléculas, provocando que la temperatura se eleve o viceversa.

#### Transferencia de calor

El calor siempre se transmite desde la región más caliente hacia la más fría, al varios objetos estar en fricción los que tienen temperaturas más altas se enfrían y viceversa, alcanzando una temperatura similar.

Por cualquier mecanismo de transporte de energía que se dé el fenómeno de transferencia de calor, siempre vamos a partir de la ecuación:

Ecuación 1.1   Ecuación Para La  Transferencia De Calor

Q = U * A * ΔT

Donde:

A = Superficie Eficaz De Transmisión De Calor.

Q = Caudal De Calor Que Debe Transmitirse.

Δt = Diferencia De Temperaturas Del Proceso

U = Coeficiente Global De Transmisión De Calor

La transmisión de calor se puede dar por: Conducción, Convección, Radiación.

##### Conducción

Figura 1.3 Transmisión del calor: Conducción.

Fuente: https://conducciondelcarlor.wordpress.com/

En la figura 1.3 se muestra la transmisión de calor por conducción, en donde se puede verificar que el calor se transmite del cuerpo más caliente al más frio.

Se transmite el calor excitando las moléculas en la parte interna del material, sin que se produzca movimiento en los cuerpos, tiene su base en el roce directo de los cuerpos, sin que estos intercambien materia.

##### Convección

Figura 1.4 Transmisión del calor: Convección

Fuente: http://help.solidworks.com

Al encontrarse una desigualdad de temperatura en la parte interna de un líquido o gas, se produce un desplazamiento del fluido, con lo que se logra transmitir la temperatura de una parte del líquido a otra como se puede verificar en la figura 1.4. Se realiza convección natural al producirse una diferencia en la densidad de la materia. O convección forzada al mover la materia de un lugar a otro.

##### Radiación

Se forma de ondas electromagnéticas las cuales son emitidas por los objetos o cuerpos en base a su temperatura. En la transmisión de calor por radiación, no es necesario que los cuerpos estén en contacto, la radiación térmica se realiza desde la fuente de calor hacia afuera en todas las direcciones como se puede verificar en la figura 1.5.

Figura 1.5 Transmisión del calor: Radiación

Fuente: http://es.slideshare.net/

### Reactor Químico

Figura 1.6 Reactor Químico

Fuente: http://www.areaciencias.com/

Es el equipo en el cual se efectúa una reacción química en su interior.

#### Funciones Principales

- Permitir una manipulación adecuada de las variables que intervienen en el proceso.

- Optimizar el procedimiento de mezclado.

- Ayudar a la obtención adecuada de las condiciones de presión, temperatura, y composición de manera que la velocidad y el grado de la reacción sean adecuadas.

#### Clasificación

Se puede encontrar reactores químicos de todas las formas que se crea convenientes, se los encuentra desde los de simples tubos hasta con accesorios de seguridad y bastante completos. Por su versatilidad, se puede encontrar una gran variedad de clasificaciones, las cuales están separadas por su utilidad o aplicación, etc.

Por la forma de obtener la producción:

- Reactores Batch.

- Reactores Semicontinuos.

- Reactores Continuos.

- Reactores Continuos con Recirculación.

Por la forma de efectuar la reacción química:

- Reactores Homogéneos.

- Reactores Heterogéneos.

- Reactores no Catalíticos.

- Reactores Catalíticos.

#### Reactor Tipo Batch

En este reactor no existe un flujo de entrada ni tampoco de salida, posee un agitador con lo que se busca es que la mezcla sea homogeneizada su forma y estructura la podemos observar en la figura 1.7, los reactores son utilizados en laboratorios, después de realizada la reacción química, los reactores se limpian para poder agregar otro lote de reactivos.

Figura 1.7 Reactor tipo Batch

Fuente: https://sites.google.com/site/bioingenieriauv15

## AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

### Introducción

Figura 1.8 Automatización Industrial

Fuente: http://www.infoplc.net/

El termino autómata ha sido aplicado desde la antigüedad, tiempo en el cual en las máquinas la fuente de energía accionaba un mecanismo, el cual producía un movimiento imitando a los seres animados.

A lo largo de la historia el ser humano se ha sentido fascinado por los dispositivos y máquinas que sean capaces de emular actividades realizadas por los seres vivos. Al desarrollarse la electricidad y la electrónica, se logró una nueva generación de autómatas, los cuales son capaces de imitar en forma real determinadas funciones intelectuales, y no solo reproducir determinados comportamientos.

### Fundamentos modernos de la automática

La modernización de la automatización se da a partir de la aparición en 1775 de la máquina de vapor de simple efecto inventada por James Watt.

Los primeros sistemas automatizados tienen su nacimiento en la Revolución Industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estos sistemas estaban basados en componentes mecánicos y electromagnéticos, como engranajes, palancas y motores. Más tarde se usaron también contactores, relés y temporizadores que permitían automatizar las tareas de control.

### Definición

El concepto de automatización (del griego autos que significa “por sí mismo" y maiomai que significa “lanzar") corresponde a la necesidad de minimizar la intervención humana en los procesos de gobierno directo en la producción, vale decir, ahorrar esfuerzo laboral (GUTIERREZ, et al., 1994).

Los procedimientos realizados por los seres humanos, se delegan a máquinas que funcionan de manera automática, con ayuda de computadores los cuales procesan la información de una manera mucho más rápida que la realizada por el hombre, estos ordenadores apoyados en modelos matemáticos ayudan a describir la propia tecnología así como la actividad analítica y reguladora humana.

Merriam Webter  define la automatización como: “El método de controlar automáticamente la operación de un aparato –artefacto, proceso o sistema integrado por diversos componentes a través de medios mecatrónicos– electrónicos y computacionales que sustituyen los órganos sensitivos y la capacidad de decisión del ser humano”.  (CORDOBA NIETO, 2006)

### Objetivos de la automatización

Medina y Guadayol encontraron que los objetivos de la automatización son los siguientes (MEDINA & GUADAYOL, 2010):

- Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y mejorando la calidad de la misma.

- Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad.

- Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente.

- Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades necesarias en el momento preciso.

- Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para la manipulación del proceso productivo.

- Integrar la gestión y producción.

### Tecnologías de automatización

La automatización tiene como fin desarrollar la competitividad de la industria para lo cual se requiere utilizar tecnologías dedicadas a fines específicos. Por lo cual es necesario que el personal  tenga conocimiento de cada uno de los procesos a desarrollar: (VELASQUEZ, 2015)

  - Tecnología Neumática

Gracias a la neumática  se ha logrado que la automatización sea sencilla en cuanto al uso de sus mecanismos y a su bajo costo. La neumática, se basa en la  utilización del aire comprimido, y es empleada en la mayor parte de las máquinas modernas.

La automatización industrial, en la cual se utilizan de componentes neumáticos y electroneumáticos, nos otorga soluciones sencillas y rentables. Las aplicaciones hidráulicas forman una de las técnicas más importantes a nivel industrial, permiten el accionamiento de un elevado número de mecanismos con prestaciones altas. (GUILLEN SALVADOR , 1993)

  - Tecnología de Instrumentación

La medición de los distintos parámetros que actúan en un proceso de fabricación o transformación industrial es elemental para tener un control sobre los productos y mejorar la calidad y productividad. La comprensión del funcionamiento de los instrumentos de medición y de control, y su papel dentro del proceso que intervienen, es básico para el correcto control del proceso industrial.

  - Tecnología Electrónica

En la cual se encuentra el uso del PLC, elemento de control que trabaja de manera muy similar a como lo hacen las computadoras personales (PC), cuenta con un sistema operativo transparente al usuario. Por medio del cual se programan las rutinas que debe seguir el proceso.

El sistema operativo se encuentra alojado en una unidad de memoria, que es la primera a la que accede el micro controlador, y cuyo contenido cambia de acuerdo al fabricante y el modelo del PLC en cuestión.

  - Tecnología de Software

El software es importante para aquellos dispositivos que requieran ser programados, también para la supervisión en tiempo real de los procesos (SCADA) o para los procesos que requieran simularse antes de su implementación y puesta en marcha.

## SISTEMA DE CONTROL

Es una agrupación de elementos mecánicos, hidráulicos, eléctricos y/o electrónicos que al interactuar de manera conjunta, pueden regular su propia conducta de manera que se logre un resultado deseado según las ordenes que haya recibido.

La Figura 1.9 ilustra la representación de un sistema.

VARIABLES DE ENTRADA

VARIABLES DE SALIDA

SISTEMA

Figura 1.9 Representación de un sistema

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Las características principales que debe presentar un sistema de control son:

- Garantizar la estabilidad.

- Ser robusto frente a perturbaciones y errores de modelos.

- Ser eficiente y evitar comportamientos irreales.

- Ser fácilmente implementable y operable en tiempo real.

### Sistema de control de lazo abierto

Es aquel sistema donde la señal de salida no provoca efecto alguno sobre la acción de control como se puede ver en la figura 1.10 la entrada y la salida son independientes una de la otra.

ENTRADA

UNIDAD DE CONTROL

SALIDA

ACTUADOR

Figura 1.10 Sistema de control de lazo abierto

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Las características de este tipo de control son:

- Inestables ante perturbaciones.

- La precisión depende de la calibración del sistema.

- La salida del sistema no se compara con el valor deseado.

- Cada entrada de referencia tiene su condición de operación fija.

### Sistema de control de lazo cerrado

Es aquel sistema que presenta una retroalimentación de la señal de salida la cual influye sobre la acción de control (figura 1.11).

ENTRADA

UNIDAD DE CONTROL

SALIDA

ACTUADOR

RETROALIMENTACIÓN

Figura 1.11 Sistema de control de lazo cerrado

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

En un control retroalimentado se tiende a disminuir la diferencia existente entre la salida y alguna entrada de referencia del sistema ante la presencia de perturbaciones, de modo que se lleva a la salida del sistema a un valor deseado manipulando una de las entradas.

Entre las principales características de este tipo de sistemas se encuentran:

- Son sistemas complejos.

- Muy estables ante cambios internos y perturbaciones.

- Poseen la propiedad de retroalimentación.

- El control del sistema es afectado por la comparación entre la salida y la entrada.

### Tipos de control automático

Entre los controles más utilizados en los procesos industriales se encuentran los siguientes:

#### Control On-Off

También conocido como control todo o nada. Este tipo de control presenta dos valores fijos en su salida, encendido y apagado, según si la señal de error es positiva o negativa. Al iniciar el sistema el erros es positivo y el control es activado hasta llegar al valor de deseado, en ese momento el signo de error cambia a negativo y el controlador se apaga como se ilustra en la figura 1.12.

yt=M1 On,   si   et>0
yt=M2 Off,   si   et<0

Figura 1.12 Sistema con control On-Off

Fuente: https://www.academia.edu/

Este controlador es de gran uso porque su implementación es muy sencilla, normalmente se los utiliza en aplicaciones domesticas o en procesos industriales donde no se requiera una elevada precisión debido a que el controlador no posee la capacidad necesaria para generar un valor exacto de la variable controlada.

### Control proporcional

La señal que se entrega a la salida del controlador es de un valor proporcional a la señal del error (valor deseado – valor medido). En otras palabras la salida del controlador está dada por la multiplicación entre la ganancia proporcional Kp y la señal de error (figura 1.13).

Figura 1.13 Sistema con control proporcional

Fuente: http://pybonacci.org/

Este tipo de control es uno de los simples y fáciles de implementar; pero aunque corrige el error no lo elimina por completo.

#### Control Proporcional Integral

Como se muestra en la figura 1.14, este controlador asocia dos tipos de acciones, la proporcional que actúa instantáneamente  y la integral que actúa solo en un intervalo de tiempo. El control trabaja considerando la dimensión del error y el tiempo que este ha persistido.

Figura 1.14 Sistema con control PI

Fuente: http://pybonacci.org/

Con el uso de este tipo de control se puede lograr corregir más rápidamente el error y eliminarlo en su totalidad, aunque incrementa el sobreimpulso y el tiempo de estabilización.

#### Control proporcional Derivativo

Se lo considera como un control proporcional que tiene la capacidad de tomar en cuenta la velocidad del cambio del error  con respecto al tiempo.

Este control suele anticipare a las consecuencias de la acción proporcional para lograr que el sistema se estabilice más rápido después de la presencia de una perturbación.

Figura 1.15 Sistema con control PD

Fuente: http://pybonacci.org/

Al utilizar el control descrito en la figura 1.15 se disminuye el tiempo de estabilización y el sobreimpulso, aumenta la velocidad de respuesta que tiene el sistema de control, pero tiene la desventaja de amplificar las señales de ruido.

#### Control PID

El controlador PID utiliza las características de los controladores Proporcional, Integral y Derivativo como se describe en la figura 1.16, con la finalidad actuar rápidamente ante la presencia de perturbaciones, es decir, el sistema tendrá una respuesta rápida y una compensación instantánea a la señal del error.

Figura 1.16 Sistema con control PID

Fuente: http://educativa.catedu.es

Sus desventajas más relevantes son: es ser más propenso a oscilaciones, y una compleja configuración de sus parámetros.

## PLC (Controlador Lógico Programable)

### Definición de PLC

El controlador lógico programable (PLC), es un dispositivo electrónico, que puede ser programado en lenguaje no necesariamente informático, es un computador el cual está diseñado para la automatización industrial, posee con hardware: procesador, memoria, puertos de comunicación, etc.; y su software.

Los Controladores Lógicos Programables se inventaron en respuesta a la necesidad que presento la industria automotriz, los cuales fueron utilizados para la sustitución de la lógica cableada. El primer PLC fue el MODICON 084.

El uso de un PLC nos permite el control y protección de un proceso industrial, además del monitoreo y diagnóstico de condiciones, las cuales pueden ser presentadas en un HMI, o en una red de control superior.

Un controlador lógico programable es un equipo operado en forma digital el cual usa memorias para almacenar internamente las instrucciones, dirigido hacia la implementación de funciones específicas, las cuales pueden ser: operaciones con registros, operaciones lógicas, operaciones dirigidas para el control de tiempos, conteo, las cuales permiten el control de entradas y salidas digitales y analógicas.

### Elementos del PLC

Los elementos que contiene un PLC, como se describe en la figura 1.17 (MAZA CABELLO, 2009) son:

- Unidad Central de Proceso CPU

- Módulos de entrada

- Módulos de salida

- Fuente de alimentación

- Dispositivos periféricos

- Interfaces

Figura 1.17 Elementos que contiene un PLC

Fuente: https://davidrojasticsplc.wordpress.com/

El CPU es el cerebro del controlador lógico programable, el cual permite la activación de las salidas, lectura de entradas, ejecución de decisiones lógicas las cuales están basadas en el programa almacenado en la memoria, además de realizar las operaciones, el CPU posee procesador, memoria, y circuitos auxiliares.

Los módulos de entradas y salidas son la sección del PLC en donde se conectan los sensores y actuadores y a través de los cuales se monitorea y controla el proceso.

La fuente de alimentación convierte altos voltajes de corriente de línea (115V-230Vca) a bajos voltajes (5V, 15V, 24Vcd) requeridos por el CPU y los módulos de entradas y salidas.

Interfaces (BORJA VEGA & HARO ROMO, 2013)

- Interfaz de entradas: Permiten conectar al PLC a señales de todo o nada que se reciben de sensores, pulsadores, fines de carrera, entre otros.

- Interfaz de salidas: Accionan los mandos de la parte operativa, como son relés, contactores, electroválvulas, indicadores luminosos, etc.

- Interfaz de entradas analógicas: Permiten conectar al PLC a señales analógicas, como potenciómetros, termocuplas, etc.

- Interfaz de salidas analógicas: Actúan sobre el mando de electroválvulas, variadores, válvulas proporcionales, entre otras, con señales eléctricas que van de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA generalmente.

- Interfaz especiales: Tienen el objetivo de realizar otras tareas como:

- Interfaz de comunicación RS232, bucle de corriente.

- Interfaz de comunicación de redes: Red Ethernet, red GSM, etc.

- Interfaz de posicionamiento: Controlan el mando completo de un posicionamiento (variador, codificador)

- Interfaz de visualización: Encargadas de gestionar las interfaces con el humano, por ejemplo pantallas, teclados, etc.

### Selección del PLC

Para seleccionar el PLC debemos conocer los requisitos del proceso, debiendo tomar en cuenta los siguientes aspectos (BORJA VEGA & HARO ROMO, 2013):

- Número de entradas y salidas a utilizar.

- Cantidad de memoria (Extensión del programa).

- Proceso de producción periódicamente cambiante.

- Necesidad de interfaces especiales.

- Tipos de entradas y salidas (Digitales, analógicas).

- Grado de protección IP.

- Costo del equipo.

- Compatibilidad con equipos de otras gamas.

- Asesoría y existencia del producto en el mercado local.

### PLC Xinje

La marca Xinje es la marca de autómata escogida para ser utilizada en este proyecto de tesis, PLC de la serie XC3-19 AR-E, el cual puede ser empleado en instalaciones tan diversas como: control de luces, calefacción, ventilación, monitoreo, control de puertas, plantas embotelladoras, condiciones ambientales especiales, uso en la industria, entre otras;

El automatizar con un PLC Xinje, nos proporciona bajos costos de equipos, ahorro de espacio y con los módulos de expansión de entradas y salidas, y módulo PT100, permiten una adaptación muy flexible y precisa a cada aplicación especial.

Las características del PLC Xinje XC3-19 AR-E son:

- Integrado Con Control Lógico, Entrada Y Salida Analógica En Una Sola Unidad

- 9 Puntos De Entrada  Digital Transistorizada Tipo NPN.

- 10 Puntos De Salida Digital Tipo Relé

- 8 Puntos De Entrada Analógica De 0-10V

- 2 Puntos De Salida Analógica 0-10V O 4-20ma

- Soporte 3 Canales De Entrada De Fase AB

- Soporte 4 Canales De Conteo De Alta Velocidad (20khz)

Especificaciones Generales

Las características de funcionamiento del PLC Xinje XC3-19 AR se describen en la tabla 1.1, además de las especificaciones de funcionamiento (tabla 1.2).

Tabla 1.1 Especificaciones generales PLC Xinje

| Voltaje De Entrada | AC100V ~ 240V |
| --- | --- |
| Rango De Tensión | AC90V ~ 265V |
| Frecuencia Nominal | 50 / 60Hz |
| Consumo De Energía | Menos de 12 W (TYP2.0W) |
| Apagado Instantáneo | Menos de 20 ms |
| Alimentación Para Sensor | 24 VCC ± 10%, 400mA máx. |
| Resistencia Voltaje | AC1000V-10MA 1 minuto (entre la señal y tierra) |
| Resistencia Al Aislamiento | DC500V- 10M (entre la señal y tierra) |

Realizado por: Poalacin -  Huaraca, 2015

Fuente: http://www.xinje.pl/

Especificaciones de funciones

Tabla 1.2 Especificaciones de funciones PLC Xinje

|  | Entrada analógica AI | Salida analógica AO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Entrada de tensión | Salida de tensión | Salida de Corriente |
| Rango de entrada analógica | 0-10 V |  |  |
| Rango de entrada Max | DC ± 18V |  |  |
| Salida analógica |  | DC0-10V resistencia de carga externa 2KΩ-1MΩ | DC 4-20mA resistencia de carga externa menor a 500 Ω |
| Rango de entrada digital |  | 8bits (0-256) |  |
| Salida digital | 12 bits (0-4095) |  |  |
| Resolver capability | 1/4095 (12Bit); Datos convertidos son almacenado con forma hexagonal en PLC (12Bit) | 1/256 (8Bit); Datos convertidos son almacenado con forma hexagonal en PLC (8Bit) |  |
| Integrado precisión | 0,8% |  |  |
| Convertir la velocidad | 15ms / 1 canal | 2 ms / 1 canal |  |
| Alimentación analógica | DC24V ± 10%, 100mA |  |  |

Fuente: http://www.xinje.pl/

## LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE PLCs

### Programación

Un programa es grupo de instrucciones y símbolos que pueden ser identificados por el PLC, con la ayuda de su entidad de programación, los cuales permiten que se ejecute el proceso de control deseado. El Lenguaje de Programación, proporciona al usuario la facultad de incorporar en la memoria del controlador lógico programable un programa de control.

En la actualidad se puede encontrar múltiples lenguajes de programación como tipos de PLC`S en el mercado debido a que los fabricantes plantean su lenguaje de programación, los cuales por la utilización de nuevas tecnologías como módulos de entrada y salida han obligado a desarrollar nuevas instrucciones o cambiar las instrucciones ya conocidas.

Los lenguajes de programación más conocidos a nivel mundial son:

### Lenguaje de contactos o Ladder.

Llamado también lenguaje de escalera, es un lenguaje de programación gráfico fundamentado en esquemas eléctricos. Logrando, usar estos conocimientos adaptándolos al método de programación en lenguaje. La norma NEMA6 regula el uso de símbolos utilizados por los fabricantes (tabla 1.3).

Tabla 1.3 Símbolos de los elementos básicos del lenguaje Ladder

| Símbolo | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
|  | Contacto NA | Se activa cuando hay un uno lógico en el elemento que representa, esto es, una entrada (para captar información del proceso a controlar), una variable interna o un bit de sistema. |
|  | Contacto NC | Su función es similar al contacto NA anterior, pero en este caso se activa cuando hay un cero lógico, cosa que deberá de tenerse muy en cuenta a la hora de su utilización. |
|  | Bobina NA | Se activa cuando la combinación que hay a su entrada (izquierda) da un uno lógico. Su activación equivale a decir que tiene un uno lógico. Suele representar elementos de salida, aunque a veces puede hacer el papel de variable interna. |
|  | Bobina NC | Se activa cuando la combinación que hay a su entrada (izquierda) da un cero lógico. Su activación equivale a decir que tiene un cero lógico. Su comportamiento es complementario al de la bobina NA. |
|  | Bobina SET | Una vez activa (puesta a 1) no se puede desactivar (puesta a 0) si no es por su correspondiente bobina en RESET. Sirve para memorizar bits y usada junto con la bina RESET dan una enorme potencia en la programación. |

Realizado por: Poalacin -  Huaraca, 2015

Fuente: ttp://bibdigital.epn.edu.ec/

### Lenguaje Booleano (lista de instrucciones).

Se basa en la sintaxis del Álgebra de Boole. Crea una lista de instrucciones o nemónicos, usando operadores Booleanos (AND, OR, NOT, etc.), para poder realizar el sistema de control.

Ejemplo de programación Booleana (figura 1.18):

Figura 1.18 Lenguaje Booleano

Fuente: ttp://bibdigital.epn.edu.ec/

### Diagrama de funciones.

Es un lenguaje gráfico que utiliza bloques de funciones los cuales pueden ser interconectados en forma similar que un circuito eléctrico. Los bloques de funciones suelen estar representados por símbolos, las salidas son representadas al final del bloque por variables evitando así el uso de bobinas tal como se describe un ejemplo en la figura 1.19.

Figura 1.19 Diagrama de Funciones

Fuente: ttp://bibdigital.epn.edu.ec/

### Gráfico Secuencial de Funciones (SFC)

Está basado en una representación de secuencias similar a un diagrama de flujo, permite la representación de subprogramas o subrutinas las cuales pueden ser programadas LD, FBD, IL y/o ST, las cuales en conjunto forman el programa de control; SFC se utiliza en las secuencias de control en las que el programa fluye si la condición sido verdadera o falsa.

SFC está formado por tres elementos principales:

- Pasos (etapas)

- Transiciones (condiciones)

- Acciones

El esquema hace que se active cada una de las etapas y la anterior se desactive, desacuerdo al cumplimiento de las condiciones.

Por ejemplo: la etapa 1 se activara después de iniciado el programa, al cumplirse la "Condición 1", se activa la etapa 2, se desactiva la 1, permitiendo que la "Acción 1" se realice, tal como se describe en la figura 1.20.

Figura 1.20 Gráfica de control de etapas de transición

Fuente: ttp://bibdigital.epn.edu.ec/

El lenguaje SFC se origina en el estándar francés GRAFCET. El GRAFCET tiene un funcionamiento similar al de SFC utilizando etapas, transiciones y acciones.

## HMI (Human Machine Interface)

Figura 1.21 HMI

Fuente: http://www.directindustry.es/

### Definición

Es el instrumento que sirve de interfaz entre el humano y la máquina, los paneles HMI consistían en paneles los cuales se formaban por luces e indicadores digitales y análogos, pulsadores, etc. Hoy en día dado el avance de los procesos, y que estos están implementados con dispositivos los cuales ayudan a la disponibilidad de puertas de comunicación, se utiliza HMI más poderosos con conexiones sencillas y económicas.

La figura 1.22 indica la estructura de un sistema HMI, mostrando los elementos por los cuales esta formado.

Figura 1.22 Estructura HMI

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar/

### Funciones de un HMI

- Monitoreo: Es la obtención y muestra de datos de toda la planta en tiempo real, los datos pueden ser gráficos, texto plano, los cuales deben ser de fácil análisis por el usuario.

- Supervisión: En unión al monitoreo permite adaptar las condiciones de trabajo mediante la interfaz.

- Alarmas: Permite emitir señales al realizarse eventos programados.

- Control: Ayuda al control de la máquina con el ingreso de parámetros variable o valores los cuales actúan en el proceso, con esto se realiza el control de la planta además del monitoreo.

- Históricos: permite al usuario el almacenamiento y muestro de los datos a una determinada velocidad de muestreo lo cual ayuda a la optimización y corrección del proceso.

### Comunicación  RS-232

Es la norma más empleada en lo que a comunicación en serie se refiere.

La comunicación rs232 se ayuda de un conector tipo DB-25 (de 25 pines), aunque el más usado es el de 9 pines (DE-9, o mal llamados DB-9). La interfaz RS-232 se diseñó para velocidades bajas de comunicación, se puede usar en comunicación simplex, half duplex o full dúplex.

El puerto serial DB25-RS232, fue creado para comunicar la computadora con su modem para línea telefónica manejando velocidades de comunicación bajas. Este tipo de comunicación se utiliza para la adquisición o envío de datos al ser conectado con un dispositivo remoto.

### Pantalla Touch TH-465

#### Características

- 4,3 pulgadas LCD,

- Fuente de alimentación DC24V,

- Serie HMI industrial (interfaz del TH de máquina humano),

- pantalla de visualización de 65536 colores,

- puede comunicar con la mayoría de la marca de modelos del PLC,

- Un puerto de comunicación, un puerto programado de USB-B,

#### Especificaciones

La tabla 1.4 muestra las características de la pantalla táctil utilizada.

Tabla 1.4 Características pantalla táctil Th-465

| Artículo |  | TH465-UT |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Voltaje de entrada | DC20-DC28V |
|  | Corriente del consumo | 130mA |
|  | Del poder permiso momentáneo apagado | Menos que 10ms |
|  | Voltaje de Withstand | AC1000V-10mA 1 minuto (señal y tiempo) |
|  | Impedancia aislada | DC500V- sobre 10MΩ (señal y tiempo) |
| Interfaz | COM2 | RS-232/RS422/RS485 |
|  | USB1 | USB-A para los datos de la transferencia |
|  | USB2 | USB-B para programar |
|  | COM1 | - |
| Ambiente | Temperatura del ambiente | 20-85% (ninguna condensación) |
|  | Temperatura de la operación | 0-50℃ |
|  | Temperatura de la reserva | -20-60℃ |
|  | Oscilación del Withstand | 10-25Hz (X, Y, Z cada dirección 30 minutos 2G) |
|  | Anti-atasco | Ruido del voltaje: 1000Vp-p, pulso 1us, 1 minuto |
|  | Aire circundante | Ningún gas corrosivo |
|  | Construcción de la protección | IP65 |
| Especificación de la pantalla | Utilice la vida | Más de 50000 horas, 24 horas que corren cuando la temperatura circundante es el ℃ 25 |
|  | Tipo | 65536 colores verdaderos |
|  | Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |
|  | Resolución | 480*272 |
|  | Contraste | No ajustable |
|  | Carácter | Chino, inglés, español, alemán… |
|  | Tamaño de carácter | Cualquier tamaño y fuente |
|  | Panel táctil | modo de la resistencia 4-wire |
| Memoria | Pantalla | 8MB |
| Construcción | Dimensión de montaje | 144.0*94.0m m |
|  | Dimensión exterior | 152.0*102.0*41.8m m |
|  | Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire natural |

Fuente: http://spanish.touch-screen-hmi.com/

#### Forma Estructural

En su forma Estructural la pantalla táctil está formada por:

- Soquet de alimentación

- Puerto Serial Com1

- Puerto USB

- Área Táctil

- Led de inicio.

Las dimensiones de la pantalla Táctil Th-465mutilizada son las descritas en la figura 1.23.

Figura 1.23 Dimensiones pantalla Th-465

Fuente: http://www.electrocontrol.com.ec/

## SENSORES

### Definición

Es un dispositivo conectado en un entorno físico, capaz de captar y proporcionarnos información de magnitudes externas que nos rodean tales como temperatura, humedad, posición, caudal, luz, nivel entre otros y convertirlas en señales de tipo eléctricas, generalmente voltaje o corriente de bajo valor,  cuantificables y manipulables, para someterlas a ciertos procesos, y crear órdenes y/ o poner en marcha un mecanismo.

### Sensor de temperatura

Un sensor de temperatura es un elemento diseñado para interpretar y transformar los cambios de temperatura en un medio físico, en cambios de señales eléctricas que posteriormente son enviadas a un dispositivo para ser procesadas.

Como se observa en la figura 1.24 existen diferentes tipos de sensores de temperatura los cuales son utilizados dependiendo de su aplicación y el ambiente en el cual va a ser aplicado.

Figura 1.24 Sensores de temperatura

Fuente: http://dircasa-calora.blogspot.com

### Termistor

Como su nombre lo indica es un resistor sensible a la temperatura, su operación está basada en el cambio del valor óhmico que presenta un semiconductor con la temperatura, debido a la concentración de portadores.

En el mercado se presentan dos tipos de termistores, PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo) y NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo).

En los PTC su valor resistivo aumenta con el incremento de la temperatura, son básicamente constituidos de silicio dopadas con titanio y bario, los cuales presentan un cambio más suave a la temperatura. Sus usos más comunes son aplicaciones de medidas, control de temperatura de bobinas de  motores eléctricos, control de sobreintensidad, etc.

En el caso de los NTC cuentan con un coeficiente de temperatura negativo, al aumentar la temperatura provoca una disminución en su resistencia. Están constituidos por óxidos de los cuerpos manganoso, níquel hierro, cobalto, cobre entre otros. Estos termistores son mucho más sensibles y poseen la capacidad de percibir variaciones de temperaturas muy pequeñas por lo que son los más utilizados en este tipo.

### RTD (Resistance Temperature Detector)

Es un detector de temperatura cuyo funcionamiento se basa en el cambio de la resistencia eléctrica de un conductor con la temperatura, este cambio no indica que el número de electrones en estado de conducción aumente o disminuya, sino que existirá una mayor vibración por parte de los iones del conductor, lo que implica una serie de choques entre los iones y os electrones impidiendo el flujo de estos últimos. Al ocurrir esto se presentara una menor circulación de electrones en el conductor, aumentando su impedancia de manera proporcional a la temperatura. (MARTINEZ & ROJAS, 2011)

Los RTD más comunes están fabricados con una resistencia de platino, también llamado PRTD, material más estable y exacto debido a sus características de alta resistividad, margen de temperatura mayor, alta linealidad aunque su sensibilidad es baja.

Las ventajas presentadas al emplear este tipo de sensor es que posee un amplio margen de temperatura (- 200 o C a 800 o C), una amplia sensibilidad lo que nos entrega medidas con mucha exactitud y repetitividad. Uno de los inconvenientes son sus altos costos en comparación a los termopares o a los termistores.

Estos sensores son los más adecuados para procesos en los que se requiera un alto grado de exactitud en las medidas.

#### PT100 y PT1000

La nomenclatura del tipo de termo resistencia está compuesta del material del cual está constituido el sensor, su resistencia en Ohmios a 0o C con un error de ± 0,30o C o ± 0,12o C, la curva de respuesta se puede verificar en la figura 1.25.

Lo valores de resistencia a 0o C más habituales son los de 100 y 1000 Ohm. La sensibilidad de un RTD de platino es constante en todo el rango de temperaturas que son capaces de medir, presentando así una gran linealidad.

La PT100 varía 38,5 Ohm cada 100 oC  y la PT1000 varía 385 Ohm cada 1000 oC.

Figura 1.25 Curva de respuesta de un PT100

Fuente: http://proton.ucting.udg.mx

### Termopar

También llamado termocúpla, es un dispositivo formado por la aleación de dos metales distintos. Al aplicarse una temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje en el orden de los milivoltios que se incrementa con la temperatura, el cual es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos llamado “punto caliente” y el otro denominado “punto frio”  de referencia.

Estos sensores son los más utilizados en la industria ya que son relativamente económicos y operan a un gran rango de temperatura, son intercambiables, tienen conectores estándar, El inconveniente más relevante es su precisión que es muy pequeña en comparación con los RTD o los termistores.

### Sensor de nivel

Es un dispositivo que permite detectar si un material contenido en un recipiente ha rebasado el  punto establecido de altura, Los sensores de este tipo pueden ser mecánico (flotador más interruptor), resistivo (si el líquido es conductor) o capacitivo.

Estos sensores se los utiliza como indicadores de llenado cuando un nivel determinado ha sido adquirido o como una alarma de nivel bajo.

Figura 1.26 Sensor mecánico de nivel

Fuente: http://www.amazon.com/

El sensor de nivel mecánico consta de un flotador pendiente del techo del recipiente por una barra a través de la cual transmite su movimiento. Cuando la altura del líquido llega al flotador lo desplaza hacia arriba, elevándose si la fuerza supera al peso del flotador (figura 1.26). Este desplazamiento se transmite y el interruptor cambia de posición. (ARAYA, 2009)

### Sensor de flujo

Es un dispositivo destinado a captar la velocidad de aire o líquidos ya que la medición del caudal de un fluido es importante por diversas razones como el conteo o el control de un proceso (figura 1.27).

Figura 1.27 Sensor de flujo YF-S201

Fuente: http://www.vistronica.com/sensores/

Este sensor es empleado en la medición de la cantidad de líquido que atraviesa por su interior. Cuenta con un rotor de agua, constituido por un molino de viento con un imán en uno de los alabes, y un sensor magnético de efecto Hall en el otro lado del tubo que registra cada vuelta dada por el molino de viento, esto genera impulsos de salida a una velocidad proporcional a la velocidad del flujo. Cada pulso es aproximadamente 2,25 mL.

La señal eléctrica proporcionada por este sensor puede ser enviada a un microcontrolador para controlar diferentes aspectos como por ejemplo la cantidad de líquido almacenado en un tanque. (VISTRONICA, 2015)

### Sensor magnético

Es un dispositivo que se caracteriza por accionar el proceso de conmutación cuando se detectan la presencia de objetos magnéticos (por lo general imanes permanentes) como se indica en la figura 1.28. Son utilizados para monitorear la posición de un objeto sin contacto directo con el mismo.

Figura 1.28 Sensor Magnético

Fuente: http://foscamargentina.com.ar

Las ventajas al usar este tipo de sensor son:

- No existe desgaste de contactos

- Sustituye a los interruptores mecánico

- Posee un tamaño pequeño

- Son resistentes a ambientes contaminado

## ACTUADORES ELÉCTRICOS

Un actuador eléctrico es un dispositivo que transforma energía eléctrica en una salida  usualmente mecánica, la cual lograra un resultado sobre el proceso a automatizar.

Los actuadores eléctricos efectúan acciones físicas establecidas por un sistema de control. Esta acción física puede ser un movimiento lineal o circular según se dé el caso. Los actuadores eléctricos usan la energía eléctrica para que se ejecuten sus movimientos.

### Electroválvulas

En la mayoría de aplicaciones nos vemos en la necesidad de realizar el control del paso de cierto tipo de flujo, desde corriente eléctrica hasta gases o líquidos. Esta tarea es realizada por válvulas. En particular, las accionadas por solenoides permiten su implementación en lugares de difícil acceso y facilitan la automatización del proceso al ser accionadas eléctricamente.

La electroválvula utilizada y sus dimensiones se describen en la figura 1.29.

Figura 1.29 Electroválvula

Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ec/

Válvula de solenoide

Es en la cual se varia la corriente circulante en el solenoide (conductor ubicado alrededor de un émbolo, en forma de bobina). La corriente en el solenoide, genera un campo magnético que atrae un émbolo móvil.

Las válvulas operan de forma NO normalmente abierta o NC normalmente cerrada, además hay aplicaciones en las cuales se realiza el control del flujo en forma lineal. Al finalizar el este efecto, el émbolo regresa a su posición por efectos de la gravedad, un resorte o por presión del fluido.

Partes de una electroválvula.

Una electroválvula está compuesta por dos partes principales las cuales se representa en la figura 1.30:

1. Una cabeza magnética constituida por una bobina, tubo, culata, anillo de desfasado, resorte.

2. Un cuerpo, con orificios de racordaje (pieza de conexión de mangueras o tubería), obturados por clapet (su función es cerrar el orificio principal de la electroválvula), membrana, pistón, etc.

La apertura y el cierre de la electroválvula están unidas a la posición del núcleo móvil que se desplaza bajo el efecto del campo magnético provocado por la puesta con tensión de la bobina. (ASCONEUMATICS, 2005)

Figura 1.30 Partes de una electroválvula

Fuente: www.asconumatics.eu/

Las características de la electroválvula instalada se describen en la tabla 1.5.

Tabla 1.5 Características de la electroválvula

| Material: | Metal + plástico |
| --- | --- |
| Color principal: | Blanco |
| Voltaje: | 12V DC |
| Dimensiones: | 84mm *53mm * 41mm |
| Conector: | diámetro exterior 19 mm / 0.79" |
| Diámetro interior: | 14 mm / 0.55" |
| Tipo de válvula: | Diafragma (Operated by Servo) |
| Modo de operación: | Normalmente cerrado |
| Temperatura de Fluidos: | 1-100 ºC |
| Presión: | 1-116psi |

Realizado por: Poalacin -  Huaraca, 2015

Fuente:   http://www.amazon.es/

### Motor eléctrico monofásico

Figura 1.31 Motor eléctrico

Fuente: http://www.pemco.com.pa/

Los motores eléctricos figura1.31 son dispositivos los cuales son capaces de transformar la energía eléctrica de la cual están alimentados en energía mecánica. Están formados por un estator y un rotor.

Estos motores cuentan son solo un devanado en el estator, llamado devanado inductor. Son comúnmente con el rotor en jaula de ardilla.

#### Motoreductores

Figura 1.32 Motoreductor

Fuente: http://www.directindustry.es/

Los motoreductores son adecuados para acondicionar toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, los cuales buscan reducir su velocidad en una forma segura y eficiente, su forma básica se puede observar en la figura 1.32.

#### Beneficios de los motoreductores:

- Regulación constante en la velocidad y potencia transmitida.

- Eficiencia en la transmisión de la potencia.

- Reducción de costos de mantenimiento.

- Para el montaje se requiere menor espacio y se obtiene mayor rigidez.

- Tiempo de instalación mínimo.

### Resistencia eléctrica para calentamiento

Las resistencias eléctricas para calentamiento se utilizan para convertir energía eléctrica en calor.

La cantidad de calor suministrada varía además de la cantidad de tiempo que la resistencia esté conectada.

Según la ley de joule la cantidad de calor desprendido de una resistencia es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de corriente y directamente proporcional al valor de la resistencia y al tiempo. (BLANCO ALVAREZ, 2004)

Son fabricadas con un alambre de una aleación de níquel (80%) y cromo (20%), soporta temperaturas altas de hasta 1000º C, de alta resistencia e inoxidable.

El calentamiento por resistencias eléctricas puede ser directo, cuando la corriente eléctrica pasa por las piezas, o indirecto, cuando las piezas se calientan por radiación, convección o una combinación de ambas. (BLANCO ALVAREZ, 2004)

#### Clasificación de las resistencias.

Las resistencias de calentamiento indirecto se clasifican del siguiente modo:

- Metálicas

- No metálicas

- Tubos radiantes ( figura 1.33)

- Resistencias blindadas propias para calentamiento de líquidos en baños, tanques de temple, precalentadores de combustión, etc.

Figura 1.33 Tubo radiante con resistencia de alambre en espiral sobre soporte cerámico.

Fuente: http://www6.uniovi.es/

Resistencias Blindadas

La resistencia propiamente dicha (3) está embebida en una masa refractaria (2) dentro de una funda metálica (1), completándose con los terminales (4) y los elementos de cierre estanco (5) y de aislamiento (6), tal como se indica en la figura 1.35. (BLANCO ALVAREZ, 2004).

Figura 1.34 Resistencias blindadas de comercio.

Fuente: http://www6.uniovi.es/

Figura 1.35 Sección de resistencia blindada típica.

Fuente: http://www6.uniovi.es/

En la figura 1.6 se representan los tipos de calentadores eléctricos que se pueden encontrar en el mercado.

Figura 1.36 Tipos de calentadores eléctricos

Fuente: http://www6.uniovi.es/

## COMPONENTES ELÉCTRICOS DE POTENCIA

### Contactor

Figura 1.37 Contactor

Fuente: https://temariosformativosprofesionales.wordpress.com/

Se llama contactor a un instrumento de conexión capaz de establecer, mantener  y suspender  la corriente en un circuito; dicho dispositivo está diseñado para tolerar grandes cargas en sus contactos principales a pesar de que la tensión que presenta la bobina es reducida.

Mediante una bobina el contactor es operado a distancia, dicha bobina al ser excitada (tensión) causará la abertura o cierre de los contactos. El contactor siempre contará con polos o contactos principales que debido a la acción de la bobina ya excitada se cerrarán cambiando así su posición de reposo (normalmente abierta), lo cual a su vez otorgara tensión al receptor de potencia.

Asimismo pueden constar de uno o varios contactos auxiliares cuyas posiciones de reposo que pueden ser abiertas o cerradas cambiaran al excitarse la bobina como se puede observar en la figura 1.37.

#### Clasificación de contactores

Los contactores se pueden clasificar según los siguientes criterios:

- Por su construcción.

- Contactores electromecánicos: Aquellos cuyo funcionamiento obedece a principios eléctricos, mecánicos y magnéticos.

- Contactores estáticos o de estado sólido: Construidos a base de tiristores.

Los cuales presentan algunas desventajas:

- Su dimensionamiento debe ser muy superior a lo necesario.

- La potencia disipada es muy grande (30 veces superior).

- Son muy sensibles a los parásitos internos y tiene una corriente de fuga       importante.

- Su costo es muy superior al de un contactor electromecánico equivalente.

- Por el tipo de corriente eléctrica que alimenta la bobina.

- Contactores para AC.

- Contactores para DC.

- Por los contactos que tiene.

  - Contactores principales.

  - Contactores auxiliares.

- Por la carga que pueden maniobrar.

Su clasificación es en referencia con la corriente que debe manejar el contactor bajo carga los cuales se pueden subdividir por: corriente alterna y corriente directa como se describe en la figura 1.38.

Figura 1.38 Tipos de contactores según el tipo de carga

Fuente: http://guindo.pntic.mec.es/

#### Partes Del Contactor

Figura 1.39 Partes de un contactor

Fuente: http://guindo.pntic.mec.es/

En la figura 1.39 se muestran las partes de un contactor las cuales se detallan a continuación.

Carcasa.- Es la parte exterior del contactor, el cual está elaborado de material no conductor, la carcasa se usa como soporte de los elementos que forman el contactor.

Electroimán.- Es el también llamado el circuito magnético, está formado por varios elementos los mismos que transforman la energía en un campo magnético, el cual producirá un movimiento mecánico.

Bobina.- Está formada por un arrollamiento de cable de cobre con un gran número de espiras, posee una sección delgada para ser capaz de producir un campo magnético. Su tensión varía de  12, 24 y 110 o 220Vca.

Núcleo.- Es una parte metálica ferromagnética, comúnmente en forma de E la cual va fija a la carcasa.

Armadura.-  Está diseñada para que cuando la bobina esta energizada cierre el circuito magnético.

Contactos.-  Son componentes de propiedades conductivas los cuales permiten o no el paso de la corriente cuando la bobina este energizada.

Está formado por:

- Contactos principales.  Abren y cierran el circuito de potencia.

- Contactos  auxiliares.  Abren   y  cierran la marcha de la corriente a la bobina o demás elementos, los principales tipos son los que se describen en la tabla 1.6.

Tabla 1.6 Contactos auxiliares

| CIFRA DE FUNCIÓN | FUNCIÓN DEL CONTACTO |
| --- | --- |
| * 1 y 2 | Contacto Normalmente Cerrados (Nc). |
| * 3 y 4 | Contacto Normalmente Abiertos (Na). |
| * 5 y 6 | Contacto De Apertura Temporizada. |
| * 7 y 8 | Contacto De Cierre Temporizado. |

Realizado por: Poalacin -  Huaraca, 2015

Fuente: http://www.profesormolina.com.ar/

Los principales tipos de contactos auxiliares son:

- Instantáneos: Abren y cierran el circuito inmediatamente cuando la bobina se a energizado.

- Temporizados: Estos contactos actúan después de un tiempo pre programado desde que la bobina ha sido energizada, o ha sido des energizada.

- De apertura lenta: La velocidad que se presenta en el contacto móvil depende de la armadura

- De  apertura  positiva: Los  contactos  NO o NC nunca van a coincidir en ningún momento.

- Resorte.- Es el elemento que devuelve a su posición inicial los contactos al des energizarse la bobina.

#### Selección De Un Contactor

Debemos tener en cuenta lo siguiente (FIALLOS SILVA & GUALLICHICO ATI, 2013):

- Tipo de corriente, tensión de alimentación de la bobina y la frecuencia.

- Potencia nominal de la carga.

- Corriente de servicio: ligera, normal, dura, extrema. Existen maniobras que modifican la corriente de arranque y de corte.

- Si se va a utilizar en  el circuito de potencia o de mando y el número de contactos auxiliares necesarios.

- Para trabajos silenciosos o con altas frecuencias de maniobra se recomienda el uso de contactores de estado sólido.

### Relé

Figura 1.40 Relé

Fuente: http://www.ndu.cl/

Los relés cuentan con una función semejante a la que realizan de los contactores, están formados por una bobina que realiza una inducción magnética al ser excitada con corriente, lo que provoca que se abran y cierren los contactos del relé debido a la aparición de una fuerza atractiva.

Los relés de interfaz son muy utilizados en la industria específicamente en la automatización de la misma, estos se utilizan para transmitir señales de bajo voltaje con señales de potencia, sin que exista la posibilidad de que ingrese dicha señal de potencia al equipo que envía la señal de voltaje pues si sucede causaría un daño en dicho equipo.

#### Tipos de relé

Se tiene una gran variedad de relés sometidos a distintos criterios como son:

- Número de contactos.

- A su intensidad admisible.

- Tipo de corriente de accionamiento

- Tiempo de activación y desactivación

- Otros.

Así tenemos:

- Relés electromecánicos.

- Relés de tipo armadura: Siendo los más utilizados al igual que antiguos. Al ser excitados un electro imán provoca la basculación de una armadura.

- Relés de núcleo móvil: Ya no están formados por una armadura como los anteriores, sino constan de un embolo.

- Relés polarizados o biestables: Constituidos por una armadura pequeña, soldada a un imán permanente.

- Relés multitensión: De última generación estos son capaces de realizar su función en cualquier tensión y frecuencia desde 0 a 300 AC/D, todo esto debido a un progreso tecnológico en el sistema electromagnético.

- Relé de estado sólido: Estos relés están formados por un optocoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que se encarga de localizar el paso por cero de la corriente de línea y un dispositivo que se desempeña como interruptor de potencia. Por ello se dice que es un circuito hibrido.	
Se aplican en lugares donde es necesario el uso continuo de contactores del relé en comparación a un relé convencional.

- Relé de corriente alterna: El flujo magnético en el circuito magnético es alterno siempre y cuando se utilice corriente alterna para excitar la bobina del relé; lo cual produce una fuerza pulsante con doble frecuencia sobre los contactos.

#### Partes de un relé

Estos dispositivos cuentan con una estructura que puede ser bien diferenciada:

- Circuito de excitación: Recibe la señal de mando.

- Circuito de conmutación: Se encuentran los contactos responsables de cerrar o abrir el circuito eléctrico y de permitir el paso de corriente a los circuitos de mayor potencia debido a su movimiento. Los contactos también poder ser contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados.

## ELEMENTOS DE MANIOBRA, CONTROL

### Interruptor

Figura 1.41 Interruptor

Fuente: http://utefa.com.mx/

En la figura 1.41 se muestra el interruptor utilizado en la implementación del reactor , el cual es empleado para permitir o no el flujo de corriente en el circuito eléctrico. Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados.

### Pulsador

El pulsador que se puede encontrar comúnmente en el mercado se lo indican en la figura 1.42.

Figura 1.42 Pulsador

Fuente: http://www.directindustry.es/

Este dispositivo requiere que el usuario permanezca presionando para que los contactos se unan y se produzca el flujo de corriente.

### Lámparas de señalización

Las lámparas de señalización son usadas como indicadores de que se han realizado ciertas acciones, las mayormente usadas son las indicadas en la figura 1.43.

Figura 1.43 Lámparas de señalización

Fuente: http://electronicaraya.com/

Lámpara Roja:

-   Indica parada del equipo (desconexión).

-   Paro de unidades que forman la máquina.

-   El paro de un ciclo (cuando el usuario pulsa el botón de paro).

-   El paro en caso de peligro.

Lámpara Verde:

-   Indica marcha (preparación).

-   Muestra que la máquina se ha prendido.

-   Arranque o energización de unidades de la máquina.

### Conductores

Figura 1.44 Conductores

Fuente: http://www.covisa.cl/

Un conductor eléctrico es un material que presenta poca resistencia al paso de la electricidad existen varios tipos los cuales se puede observar en la figura 1.44.

- Conductor de tierra

El conductor de tierra se puede identificar de tres formas:

- Se usan con el aislante de color verde

- También puede poseer una línea helicoidal o recta de color amarillo.

- Además se lo puede encontrar como un alambre o cable desnudo (sin aislante). Este cable por lo general es de cobre.

- Conductor neutro

Se usan comúnmente como:

- Aislante blanco mayormente utilizado en las instalaciones eléctricas de viviendas.

- Aislante azul claro (Europa) (utilizado en electrodomésticos y herramientas las cuales pueden ser portables.)

- Conductor fase

Este conductor puede ser de cualquier color diferente al del neutro o tierra, pero los más utilizados por normas son:

- Aislante negro

- Aislante rojo

- Aislante azul oscuro

    - Zumbador

El zumbador utilizado se muestra en la figura 1.45.

Figura 1.45 Buzzer

Fuente: http://es.aliexpress.com/

Un Zumbador convierte un mando de energía eléctrica en acústica. Se utiliza como símbolo de señalización o alarma, nos muestra el cambio de etapa.

## PROTECCIONES ELÉCTRICAS

Son los elementos encargados de brindar protección a los equipos, líneas y a las personas ante los contactos directos o indirectos que puedan producirse además de cortocircuitos o sobreintensidades.

### Fusibles

En la figura 1.46 se muestra el portafusible y fusible implementados.

Figura 1.46 Fusible

Fuente: http://es.aliexpress.com/

Van instalados al comienzo de la línea eléctrica y constituyen el punto de mayor debilidad en la misma. Se encuentran formados por un filamento conductor el cual se encuentra calibrado para un máximo amperaje determinado, Cuando el valor de la intensidad eléctrica sobrepasa el máximo, el calor producido funde el filamento lo que interrumpirá el circuito eléctrico y el paso de la corriente.

### Interruptor magnetotérmico

Figura 1.47 Interruptor magnetotérmico

Fuente: http://www.elmaterialelectrico.com/

El interruptor magnetotérmico tiene 2 tipos de protección integrados, los cuales actúan cuando se produce una sobrecarga de corriente o un cortocircuito (figura 1.47).

Es utilizado en las cajas de revisión de las instalaciones eléctricas de domicilios industrias, etc. para protección individual de cada uno de los circuitos, se suplementa con el uso de interruptores diferenciales.

### Interruptor diferencial

Figura 1.48 Interruptor diferencial

Fuente: http://es.meba.net/

El Interruptor diferencial es utilizado para la protección de los usuarios de las fugas que provoca las faltas de aislamiento, posee una operación rápida y sensibilidad alta, se encuentran de varios tipos como se indica en la figura 1.48.

## ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Es una rama de la electrónica que se ha destinado para al estudio de los diferentes usos en los que se emplea distintos dispositivos electrónicos como los semiconductores; entre las principales aplicaciones se encuentran el control y conversión de corrientes y voltajes de energía eléctrica  de niveles relevantes.

### Regulador de fase

Un regulador de fase es un sistema aplicable a la corriente alterna, destinado para controlar la cantidad de potencia suministrada a una carga, conectándola y desconectándola sincronizadamente de la red eléctrica en cualquier punto de la semionda  tomando como referencia el cruce por cero de la tensión.

Al tomar en cuenta que cada semiciclo de la onda sinusoidal corresponde a 180O, y controlando la conexión entre 0O y 180O, logramos regular la entrega de potencia hacia la carga del 0 al 100%.

Al valor de la conexión entre  0O y 180O se lo denomina ángulo de fase o ángulo de conducción, denotado con la letra α como se describe en la figura 1.49.

Figura 1.49 Relación de Voltaje RMS respecto al ángulo de fase

Fuente http://www.e-guasch.com/

Para calcular el valor de tensión RMS aplicada a la carga en función del ángulo de fase se emplea la siguiente fórmula:

Ecuación 1.2    Ecuación para calcular el valor de tensión RMS

VRMS=Vm2ππ-α+12sin(2∝)

Vm= Voltaje medio

α= Ángulo de desfase

### Arduino

El hardware Arduino es un pequeño ordenador que consiste de un microcontrolador Atmega  y un sin número de puertos de entrada y salida, dependiendo del modelo, los cuales nos brindan la facilidad de captar información a través de sensores , controlar motores, luces o a su vez interactuar con otros dispositivos para desarrollar proyectos interactivos autónomos.

La tarjeta utilizada es la llamada Arduino Uno R3 en la figura 1.50 se puede observar su estructura externa.

Figura 1.50 Tarjeta Arduino

Fuente: http://bcn.verkstad.cc/

Para programar las órdenes que cumplirá la tarjeta Arduino, es necesario escribir nuestra programación en un software denominado Arduino IDE ejecutándolo desde una PC y descargándolo hacia el microcontrolador a través del puerto USB.

#### Ventajas del uso de Arduino

- Asequible: el costo de las tarjetas Arduino es muy bajo en comparación a otras plataformas de microcontroladores existentes.

- Multiplataforma: El software de programación Arduino IDE se ejecuta con facilidad en los sistemas operativos Windows, Linux y Macintosh.

- Simple y flexible: la programación del microcontrolador es de fácil adaptación para los principiantes y  muy flexible para los usuarios que poseen experiencia.

#### Características del Arduino UNO-R3

- Microcontrolador : ATmega328

- Voltaje de entrada: 7-12 V

- Voltaje del sistema: 5V

- Frecuencia del reloj: 16 MHz

- Digital I/O: 14

- Entradas analógicas: 6

- PWM: 6

- UART: 1

- Memoria flash 32 Kb

- Interfaz de programación: USB vía ATMega16U2

### Tiristores

#### Definición

Se conoce como tiristores al conjunto de dispositivos electrónicos de cuatro capas (pnpn) fabricados a partir de semiconductores los cuales al depender de la temperatura varían su funcionamiento como aislantes o conductores.

La mayoría de los tiristores permiten el paso de la  corriente eléctrica en un solo sentido por lo que son considerados como unidireccionales, pero también existen tiristores que pueden conducir energía eléctrica en ambos sentidos los cuales son la combinación de tiristores unidireccionales en configuración antiparalela.

#### Funcionamiento

Un tiristor cumple la función de un interruptor mecánico, es decir solo posee dos estados de funcionamiento, lo cual determina que el paso o bloqueo de la corriente sea total sin existir un estado intermedio.

Al proporcionar un pulso de corriente en su terminal de control denominada Gate o Compuerta, el tiristor se acerca rápidamente al punto de activación a medida que el valor de la corriente de compuerta se vaya incrementando. Para lograr el paso del estado de conducción al estado de bloqueo es necesario la interrupción de la fuente de voltaje, abrir el circuito o hacer circular una corriente inversa por el dispositivo.

#### Aplicaciones

Entre las principales aplicaciones en las que se emplean los tiristores son aquellas en las que lo valores de corrientes y/o voltajes son grandes, también son empleados para limitar el voltaje por medio de PWM accionados por ángulo de fase.

En circuitos digitales se los emplea como fuente de energía, de tal modo que cumplen la función de interruptores automáticos pudiendo interrumpir el funcionamiento de un circuito cuando circule una corriente de excesivo valor.

Entre otras aplicaciones tenemos: generación de potencia a distancia, control de velocidad de motores, graduación de iluminación, regulación de fuentes de alimentación, protectores de sobrecarga, etc.

#### SCR

Rectificador controlado de silicio (SCR), es un dispositivo que posee tres terminales (figura 1.51), su funcionamiento se asemeja al de un interruptor, existiendo un flujo de corriente unidireccional de ánodo a cátodo cuando se encuentra en estado de conducción, y evitando el flujo de corriente cuando la resistencia entre ánodo y cátodo es alta, es decir cuando se encuentra en el estado de corte.

Figura 1.51 Símbolo y aspecto físico del SCR

Fuente: http://www.brighthubengineering.com/

Para interrumpir la conducción  a través del dispositivo, la corriente que circula por él debe ser de un valor  menor a la corriente IH (corriente de mantenimiento).

Para entrar en estado de conducción  se debe polarizar directamente el ánodo y cátodo superando el  valor de VBO, de esta manera se lograra establecer el punto de mantenimiento, el tiempo para determinar la conducción disminuirá a medida que la corriente IG aumente.

#### DIAC

También llamado tiristor diodo bidireccional, o conocido por sus siglas DIAC (diodo para corriente alterna), es un dispositivo de dos terminales cuya estructura se puede identificar en la figura 1.52, el DIAC permite la conducción solo luego de haber superado su voltaje de disparo (20-36 voltios), y siempre que la corriente que circula a través de sus terminales no sea inferior a la corriente de mantenimiento IH.

Este tipo de tiristores son comúnmente utilizados para disparar TRIAC u otro tipo de tiristores.

Figura 1.52 Constitución interna y símbolo del DIAC

Fuente: http://www.geocities.ws/germancruise/

#### TRIAC

Conocido también como Tiristor tríodo bidireccional, su característica principal es que tiene la capacidad  de conmutar corriente alterna en ambos sentidos; su uso más común es de regular la cantidad de corriente promedio cedida a una carga.

Su estructura interna se la puede observar en la figura 1.53, en la cual verificamos que  es semejante a dos SCRs conectados en paralelo en sentido opuesto, o también se lo puede asimilar como un DIAC con un terminal de compuerta para su activación.

Figura 1.53 Constitución interna y símbolo del TRIAC

Fuente: http://www.profesormolina.com.ar/

Se puede encender el TRIAC aplicando una tensión positiva entre la compuerta G y el terminal A1 siempre y cuando A2 sea positivo en referencia al terminal A1. Si A2 es negativa con respecto a A1 se puede disparar al TRIAC aplicando una tensión negativa entre G y A1.

El estado On del TRIAC se mantiene hasta que la corriente que circula a través de él disminuya por debajo del valor de la corriente de mantenimiento IH.

Entre la variedad de aplicaciones de este dispositivo se encuentran: control de corriente alterna, es utilizado como interruptor estático presentando grandes ventajas al uso de interruptores mecánicos, atenuación de iluminación, control de velocidad de motores, etc.

### Optoacopladores

Son dispositivos electrónicos que acoplan señales eléctricas mediante un enlace óptico, son utilizados para acoplar o aislar  una etapa de control que trabaja con niveles bajos de tensión, de una etapa de potencia en la cual circula grandes voltajes.

Figura 1.54 Aspecto físico y constitución interna del optoacoplador

Fuente: http://www3.uah.es

Como se describe en la figura 1.54 los optoacopladores están constituidos internamente por un fotoemisor (generalmente un diodo Led) y un fotoreceptor (fotodiodo, fototransistor o fototriac).  Cuando una señal eléctrica circula a través del diodo led se emiten haces de luz que provocan que el fotoreceptor se active.

La principal ventaja es el aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y salida que varían en los miles de ohmios ya que su único contacto es un haz de luz.

### Reguladores de voltaje

Sin circuitos integrados reguladores lineales de tensión que han sido dispuestos para la implementación sencilla de fuentes de alimentación estables y con un nivel de voltaje constante.

En su diseño físico posee tres terminales: voltaje de entrada, masa y voltaje de salida. Sus características entre los diferentes modelos son similares ya que solo los diferencia la cantidad de tensión que pueden suministrar a la salida, poseen una gran reducción de rizado y por lo general se los conecta con un par de condensadores.

La tensión de alimentación de estos elementos debe ser de más de 2V en relación a la tensión que entrega el regulador y menor a 35V, en la figura 1.55 se detalla el diagrama de una fuente de alimentación en la cual se implementó un regulador de tensión.

Figura 1.55 Diagrama de una fuente de alimentación con regulador de tensión

Fuente: https://sites.google.com/site/electronica4bys/reguladores

La tensión de salida que son capaces de proporcionar varía entre 3.3 V y 24 V dependiendo del modelo con una corriente máxima de 1 A.

En el mercado se dispone de dos series de reguladores de tensión lineal, los 78XX destinados para suministro de tensión positiva y los 79XX para tensión negativa, XX es la tensión de salida que proporciona el integrado, por ejemplo el 7805 es un regulador de voltaje positivo que en su salida entrega 5V.

### Red Snubber

Una Red Snubber (figura 1.56) es un circuito eléctrico que se lo utiliza para eliminar transientes indeseables de tensión  provocados por cargas inductivas o por la conmutación de dispositivos electromecánicos tales como contactores, relés, que puedan provocar  la degradación o destrucción de distintos elementos activos como MOSFET, IGBT, TRIAC o a su vez a equipos sensibles a las interferencias electromagnéticas.

Figura 1.56 Conexión física de una red snubber

Fuente: http://programarpicenc.com/articulos/

Una red Snubber está diseñada a partir de elementos como condensadores, resistores, diodos e inductores, siendo la más común la constituida por una resistencia en serie con un capacitor conectado en paralelo al dispositivo que deseamos proteger. Los valores referenciales para una red Snubber son  C= 0,1 uF/250 V y R=100Ω/1W, pudiendo variarse el valor de la resistencia dependiendo si las corrientes presentes son altas o bajas.

### Transformador

Se llama transformador al elemento electromagnético que se encarga de convertir  el voltaje de corriente alterna aplicada en su entrada, en un voltaje de menor o mayor amplitud en su salida.

Está constituido por un circuito magnético en el cual se arrollan espiras de alambre denominado bobinado. El circuito magnético está compuesto a partir de chapas de acero las cuales evitan la presencia de corrientes parasitas.

Las partes de un transformador se describen en la figura 1.57 en el cual el bobinado por donde ingresa el voltaje de entrada se lo llama bobinado primario, y el bobinado que entrega el voltaje de diferente valor se lo llama bobinado secundario.

Figura 1.57 Transformador

Fuente: http://unicrom.com/Tut_transformador.asp

La relación de transformación del voltaje es dependiente del número de vueltas de alambre que contenga cada bobinado.

Ecuación 1.3    Relación de Transformación para transformadores

Numero de espiras del primario (Np)Numero de espiras del secundario (Ns)=Tension del primario (Vp)Tension del secunadrio (Vs)

Cada transformador está diseñado para voltajes de entrada especifico, por lo que si se aplica un valor alto de voltaje en su devanado primario se presentara una saturación en el núcleo de hierro, lo cual desencadenará un sobrecalentamiento del núcleo por efecto Joule trayendo como consecuencia la rotura del devanado.

### Diseño de circuitos impresos

Un circuito impreso es utilizado para enlazar eléctricamente por medio de pistas de cobre y sujetar a través de la baquelita a un grupo de elementos eléctricos y/o electrónicos, con la finalidad de obtener un sistema eficiente, y facilitar la reparación de circuitos electrónicos.

### Normas básicas para el diseño de circuitos impresos.

- Elaborar un diseño donde la distribución de elementos sean lo más sencillos posible, así como también la distancia de pistas sean muy cortas.

- En los cambios de dirección de pistas y/o en las intersecciones con otras pistas se  deberá evitar los ángulos de 90o y los ángulos agudos.

- Debe existir una distancia de separación uniforme entre dos o más pistas paralelas.

- El ancho de pista dependerá de la cantidad de corriente que se circulara a través de ella.

En la tabla 1.7 se detalla el ancho de la pista en milímetros y el amperaje que soporta en dependencia de la temperatura admisible.

Tabla 1.7 Ancho de pistas según la cantidad de corriente

| Anchura de pista en mm | Incr. de Tº Admisible |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10ºC | 20ºC | 30ºC |
| 0.36 mm | 0.9 A | 1.2 A | 1.8 A |
| 0.4 | 1 | 1.3 | 1.9 |
| 0.72 | 1.8 | 2.7 | 3.5 |
| 1.14 | 2.7 | 3.8 | 4.6 |
| 1.78 | 3.7 | 5.2 | 6.2 |
| 2.5 | 4.7 | 6.8 | 8.2 |
| 3.5 | 5.7 | 8.3 | 10.5 |
| 4.5 | 7 | 9.7 | 12 |
| 5.8 | 7 | 11.2 | 14 |
| 7.1 | 9.1 | 13 | 16.1 |

Realizado por: Huaraca-Poalacin

Fuente: http://usuaris.tinet.cat/sje/pcb/disenyo.htm

- La separación entre pistas, estará determinada por la diferencia de potencial entre pistas como se describe en la tabla 1.8.

Tabla 1.8 Separación de pistas según la diferencia de potencial

| Dif. de Potencial en Voltios | Separación en mm |
| --- | --- |
| DDP < 50 | 0.5 |
| 50 < DDP < 100 | 0.7 |
| 100 < DDP < 170 | 1 |
| 180 < DDP < 250 | 1.2 |
| 250 < DDP < 500 | 3 |

Realizado por: Huaraca-Poalacin

Fuente: http://usuaris.tinet.cat/sje/pcb/disenyo.htm

- 3 mm será la separación mínima entre el borde de la placa y las pistas.

- No se debe trazar pistas entre dos terminales de un componente activo.

- La conexión entre una pista y un pad debe ser radial.

- La unión de pads contiguos se deberá realizar a través de pistas y no directamente entre pads.

- En cada pad pueden conectarse cuatro pistas como máximo.

- Se debe considerar la sujeción de la placa a un chasis o a una caja.

- Los componentes se deberán colocar de una forma paralela a los bordes de la placa.

- Los conectores se colocaran en los alrededores de a placa para facilitar su manipulación.

- Los dispositivos que disipan calor serán colocados en zonas donde reciban suficiente ventilación de modo que no transmitan calor a otros componentes.

### Software de diseño de circuitos impresos

Proteus es un software desarrollado por la compañía Labcenters Electronics, utilizado para la simulación y diseño de circuitos electrónicos. Está conformado por dos paquetes principales: ISIS y ARES.

ISIS, Intelligent Schematic Input System, es el software que permite elaborar esquemas de circuitos eléctricos y electrónicos a partir del empleo de componentes básicos como resistencias, capacitores, como también  el uso de microcontroladores, fuentes, instrumentos de medición, pudiendo simularse en tiempo real el comportamiento del diseño esquematizado

ARES, Advanced Routing and Editing Software, es el paquete perteneciente a Proteus que nos brinda la posibilidad de diseñar circuitos impresos a partir de diagramas electrónicos esquematizados en ISIS (figura 1.58). Principalmente nos permite realizar la edición de la conexión de pistas, ubicación de componentes, y también la edición de la capa superficial y de soldadura.

Figura 1.58 Interfaz del software Ares

Fuente: http://www.taringa.net/comunidades/librostutoriales

Debido a la integración entre Isis y Ares podemos tener por seguro que nuestro circuito impreso tendrá todas las conexiones de componentes establecidas en el diagrama electrónico.

Una gran ventaja que presenta este software es que el diseño se facilita por completo gracias a una de sus herramientas que permite  la ubicación de componentes y enlace de pistas se realice de forma automática, tomando muy en cuenta las normas básicas de diseño, cayendo así el trabajo duro sobre la PC en lugar de sobre del diseñador.

# CAPITULO II

# MARCO METODOLÓGICO

Este  capítulo  considera  el diseño e implementación de los circuitos eléctricos, electrónicos, programación del plc y programación del HMI, además se describe los esquemas  eléctricos.

Gráfico  2.1 Etapas de diseño e implementación del reactor de yogurt.

Realizado por: Poalacin -  Huaraca, 2015

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Para el diseño en implementación de los sistemas eléctrico, electrónico e hidráulico se utilizó el método heurístico el cual se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una solución. El método heurístico conocido como “IDEAL”, incluye cinco pasos: Identificar el problema; definir y presentar el problema; explorar las estrategias viables; avanzar en las estrategias; y lograr la solución y volver para evaluar los efectos de las actividades.

## DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL REACTOR DE YOGURT

- Diseño del sistema eléctrico:

En el cual se realizó el cálculo de fusibles y conductores para cada uno de los elementos que se utilizan en el sistema los cuales son fuente, PLC, transformador, motor, resistencia eléctrica, electroválvula y luces.

Se desarrolló el diagrama del circuito de mando en el programa Cade Simu el cual representa las conexiones de los equipos y dispositivos.

Se muestra además las conexiones de las entradas y salidas del PLC, como están identificadas en el manual.

- Diseño del sistema electrónico

En el cual se describe el diseño del circuito para el controlador de fase, el cual está diseñado para regular la potencia entregada al calentador eléctrico, además se realizó el diseño de las fuentes de voltaje encargadas de proveer de un voltaje estable de 9Vcd para el Arduino y el sensor de flujo, y un voltaje de 12 Vcd para la electroválvula.

Se realizaron las siguientes adecuaciones:

- Señal de sensor de flujo

- Polarización de la electroválvula

- Expansión de la señal COM de entradas del PLC

Se realizó además el diseño del circuito impreso.

- Diseño del controlador del sistema

En el cual con la planta en lazo abierto, se aplicó un una señal escalón de 10 Watts de potencia en la entrada del sistema  hasta que la planta se estabilice, obteniendo la función de transferencia la misma que se exporto a la herramienta SISOTOOL de Matlab para la obtención de los parámetros Kp y Ki.

- Programación del PLC

En esta etapa se describen las entradas y salidas analógicas y digitales que intervienen en el sistema. Además se desarrolló el GRAFCET.

- Programación del HMI

Se diseñó cada una de las ventanas que aparecerán en la pantalla táctil HMI.

- Implementación del sistema eléctrico

En esta etapa se realizó:

- Distribución de riel DIN y canaletas

- Disposición de fusibles, contactor, PLC, fuente, repartidor y borneras

- Cableado de  dispositivos de protección y control

- Colocación de la pantalla HMI en el tablero

- Conexión de pantalla HMI, luces, botón de emergencia y botonera

- Implementación del sistema electrónico

En el cual se realizó la implementación de circuito impreso soldando los elementos en la placa.

- Implementación del sistema hidráulico

En esta etapa se muestra la implementación del nuevo sistema hidráulico, con la utilización de válvulas check, electroválvulas, sensor de flujo, etc.

- Implementación del HMI

En la cual se muestra la implementación de la programación de cada una de las ventanas que se mostraran en el HMI.

## DISEÑO DEL SISTEMA  ELÉCTRICO

Se realizó el dimensionamiento  de fusibles y conductores para cada uno de los elementos que se utilizan en el sistema los cuales son fuente, PLC, transformador, motor, resistencia eléctrica, electroválvula y luces.

### Cálculo de fusibles

El cálculo de la corriente de protección al utilizar fusibles se realiza con la siguiente fórmula:

Ecuación 2.1 Ecuación para corriente de protección para fusibles

If =  k x In

Dónde:

If = Corriente De Protección

K  = Constante De Protección  (1.8 A 2.1)

In = Corriente Nominal

#### Valores de los fusibles

En la tabla 2.1 se muestra un resumen de los valores de fusibles calculados para ser utilizado en cada equipo

Tabla 2.1 Valores de fusibles instalados

| Equipo | Corriente nominal | Valor del fusible |
| --- | --- | --- |
| Fuente | 1.96 A | 3 A |
| Plc | 0.091 A | 1 A |
| Transformador | 0.045 A | 1 A |
| Motor | 0.42 A | 1 A |
| Resistencia térmica | 6.81A | 12 A |
| Electroválvula | 1.1 A | 1 A |
| Luces | 45 mA | 1 A |

Realizado por: Poalacin- Huaraca

Fuente: Poalacin- Huaraca

#### Fuente

Para el cálculo del fusible en la fuente se utilizó la Ecuación 2.1 con los siguientes datos:

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Corriente Nominal                  In=1.6 A

- Constante de Protección         k= 1.8

Cálculos

If =  k x In

If =  1,8*1,6 =  2.88 A

#### PLC

Para el cálculo del fusible en el PLC se utilizó la Ecuación 2.1 con los siguientes datos:

- Potencia                                 P=10 W

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Constante de Protección         k= 1.8

Cálculos

In= PV

In= 10110= 0.091 A

If =  k x In

If =  1.8 * 0.091 = 0.1638 A

#### Transformador

Para el cálculo del fusible del transformador se utilizó la Ecuación 2.1 con los siguientes datos:

- Potencia                                 P=5 W

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Constante de Protección         k= 1.8

Cálculos

In= PV

In= 5110= 0.045 A

If =  k x In

If =  1.8 * 0.045 = 0.082 A

#### Motor

Para el cálculo del fusible en el motor se utilizó la Ecuación 2.1 con los siguientes datos:

- Potencia                                 P=1/16 Hp = 46.63 W

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Constante de Protección         k= 1.8

Cálculos

In= PV

In= 46.63110= 0.42 A

If =  k x In

If =  1.8 * 0.42 = 0.746 A

#### Resistencia Térmica

Para el cálculo del fusible en la resistencia térmica se utilizó la Ecuación 2.1 con los siguientes datos:

- Potencia                                 P=1500 W

- Voltaje de funcionamiento     V=220 V

- Constante de Protección         k= 1.8

Cálculos

In= PV

In= 1500220 = 6.81A

If =  k x In

If =  6.81 * 1.8 = 12.26 A

#### Electroválvula

Para el cálculo del fusible en la electrovalvula se utilizó la Ecuación 2.1 con los siguientes datos:

- Potencia                                 P=8 W

- Voltaje de funcionamiento     V=12 V

- Constante de Protección         k= 1.8

- Cálculos

I= PV

I= 812 = 0.66 A

If =  k x In

If =  0.66 * 1.8 = 1.1 A

### Cálculo de conductores

El cálculo de caída de tensión para un circuito monofásico es:

Ecuación 2.2    Caída de tensión para un circuito monofásico

∆V=2IReL

El cálculo de caída de tensión para un circuito bifásico es:

Ecuación 2.3   Caída de tensión para un circuito bifásico

∆V=IReL

Dónde:

L= Distancia De La Fuente Hacia La Carga

Re  = Resistencia Especifica Del Conductor

En la figura 2.1 se describe las dimensiones y características de los conductores

Figura 2.1 Tablas para el cálculo del calibre de conductores eléctricos KOBREX

Fuente: https://iguerrero.files.wordpress.com

#### Fuente

Para el cálculo del conductor que se utilizara para la fuente se tomaron los siguientes datos:

- Corriente                                I=0.6 A

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Longitud 			L=5m

Utilizamos la ecuación 2.2 para calcular a caída de tensión en un circuito monofásico.

- Cálculos

Cable Número 16

Según la figura 2.1 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.5Ωkm

Cálculo de caída de tensión para el conductor #16 AWG

∆V=2IReL

∆V=2(1.6A)(13.5Ωkm)(5m)

∆V= 0.216

∆V= 100* ∆V120= 100* 0.0432120=0.18%

Para que el conductor sea el ideal, la caída de tensión debe ser menor al 5%.

#### PLC

Para el cálculo del conductor que se utilizara para la fuente se tomaron los siguientes datos:

- Potencia                                  P=10W

- Corriente                                 I=0.091A

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Longitud 			L=5m

Utilizamos la ecuación 2.2 para calcular a caída de tensión en un circuito monofásico.

•	Cálculos

Según la figura 2.1 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.5Ωkm

Cálculo de caída de tensión para el conductor #16 AWG

∆V=2IReL

∆V=2(0.091A)(13.5Ωkm)(5m)

∆V= 0.0123

∆V= 100* ∆V120= 100* 0.0123120=0.0102%

Para que el conductor sea el ideal, la caída de tensión debe ser menor al 5%.

#### Transformador

Para el cálculo del conductor que se utilizara para la fuente se tomaron los siguientes datos:

- Potencia                                  P=3W

- Corriente                                 I=0.045A

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Longitud 			L=5m

Utilizamos la ecuación 2.2 para calcular a caída de tensión en un circuito monofásico.

Para que el conductor elegido sea el ideal la caída de tensión debe ser menor al 5%

Cable Número 16

Según la figura 2.1 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.5Ωkm

∆V=2IReL

∆V=2(0.045A)(13.5Ωkm)(5m)

∆V= 0.0012

∆V= 100* ∆V120= 100* 0.0012120=0.001%

#### Motor

Para el cálculo del conductor que se utilizara para la fuente se tomaron los siguientes datos:

- Potencia                                  P=46.63W

- Corriente                                 I=0.42A

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Longitud 			L=5m

Utilizamos la ecuación 2.2 para calcular a caída de tensión en un circuito monofásico.

Para que el conductor elegido sea el ideal la caída de tensión debe ser menor al 5%

Cable Número 16

Según la figura 2.1 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.5Ωkm

∆V=2IReL

∆V=2(0.42A)(13.5Ωkm)(10m)

∆V= 0.1134

∆V= 100* ∆V120= 100* 0.1134120=0.0945%

#### Resistencia Térmica

Para el cálculo del conductor que se utilizara para la fuente se tomaron los siguientes datos:

- Potencia                                  P=1500W

- Corriente                                 I=6.81A

- Voltaje de funcionamiento     V=220 V

- Longitud 			L=15m

Utilizamos la ecuación 2.3 para calcular a caída de tensión en un circuito monofásico.

Para que el conductor elegido sea el ideal la caída de tensión debe ser menor al 5%

Cable Número 10

Según la figura 2.1 para el conductor  #10 AWG la resistencia es de 3.28Ωkm

∆V=IReL

∆V=(6.81A)(3.28Ωkm)(15m)

∆V= 0.335

∆V= 100* ∆V220= 100* 0.335220=0.15%

#### Electroválvula

Para el cálculo del conductor que se utilizara para la fuente se tomaron los siguientes datos:

- Potencia                                  P=8W

- Corriente                                 I=0.66A

- Voltaje de funcionamiento     V=110 V

- Longitud 			L=10m

Utilizamos la ecuación 2.2 para calcular a caída de tensión en un circuito monofásico.

Para que el conductor elegido sea el ideal la caída de tensión debe ser menor al 5%

Cable Número 16

Según la figura 2.1 para el conductor  #16 AWG la resistencia es de 13.5Ωkm

∆V=2IReL

∆V=2(0.66A)(13.5Ωkm)(10m)

∆V= 0.1134

∆V= 100* ∆V12= 100* 0.113412=0.945%

### Conductores utilizados

En la tabla 2.2 se muestra el resumen de los conductores utilizados en cada uno de los equipos.

Tabla 2.2  Valores de conductores

| EQUIPO | CORRIENTE | CALIBRE AWG |
| --- | --- | --- |
| Fuente | 1.96 A | 16 AWG |
| PLC | 0.091 A | 16 AWG |
| Transformador | 0.045 A | 16 AWG |
| Motor | 0.42 A | 16 AWG |
| Resistencia térmica | 6.81A | 10 AWG |
| Electroválvula | 1.1 A | 16 AWG |
| Luces | 45 mA | 16 AWG |

Realizado por: Huaraca-Poalacin

Fuente: Huaraca-Poalacin

### Diagrama del circuito de mando

En la figura 2.3 se diseñó el circuito de mando, en el cual se muestra la conexión  del contactor para el arranque de la maquina además de la conexión de cada uno de los equipos con sus protecciones: fusibles y rele.

Figura 2.2 Circuito de mando

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Conexión de entradas y salidas del PLC

En la figura 2.4 y 2.5 se muestran los diagramas de conexión de las entradas y salidas al PLC tal como se muestran en el manual adjunto con el equipo

#### Conexión de entradas al PLC

Figura 2.3 Conexión entradas al PLC

Fuente: http://www.xinje.pl/

#### Conexión de salidas del PLC

##### Salidas por relé

Figura 2.4 Conexión de salidas por Relé

Fuente: http://www.xinje.pl/

Figura 2.5 Ejemplo conexión salidas de Relé

Fuente: http://www.xinje.pl/

## DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

### Circuito controlador de fase

Diseñado para regular la potencia entregada al calentador eléctrico de 1850 watts.

#### Etapa de detección cruce por cero

Como punto de partida diseñó un circuito detector de cruce por cero, el cual entrega un pulso  de voltaje en corriente directa cada vez que la onda senoidal de voltaje de la red eléctrica pasa por el valor de 0 Vca.

En la figura 2.6 se muestra el diseño del circuito detector de cruce por cero.

Figura 2.6 Circuito detector de cruce por cero

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

A través de un transformador se reduce el valor de 110 Vca de la red eléctrica  a 9 Vca, este voltaje fue rectificado con un puente de diodos de forma que ingresa a un optoacoplador 4N25, dicho optoacoplador conmuta en su interior ópticamente un optotransistor cada vez que la onda pasa por 0 Vca.

Al activarse el transistor se permite la circulación de un voltaje de 5Vcd a través de una resistencia de 10 KΩ desde el colector hacia el emisor. Esta señal pulsante de 5Vcd se la toma como punto de referencia para activar el TRIAC en cada semiciclo como se muestra en la figura 2.7.

Figura 2.7 Pulso de voltaje cuando se detecta un cruce por cero

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

#### Conexión y  programación del microcontrolador Arduino

Se utilizó este tipo de microcontrolador debido a su bajo costo y debido a que su entorno de programación es sencillo y amigable. El microcontrolador Arduino es el encargado de establecer y sincronizar la señal de disparo del TRIAC con el cruce por cero de la onda senoidal de AC.

##### Conexión

La señal 5 Vcd que informa el cruce por cero de la onda en AC ingresa al Arduino por el  pin digital  #2, este pin permite al microcontrolador detectar y trabajar con interrupciones.

El pin #4 tiene la función de enviar la señal de disparo del TRIAC.

Para recibir la señal analógica de 0 – 10 Vcd proveniente del PLC la cual  comanda el tiempo de disparo del TRIAC, se utiliza el pin analógico A1. Como el  Arduino permite la lectura de voltajes analógicos solo en el rango  de 0-5Vcd, se diseñó un divisor de voltaje con dos resistencias de valores de 1KΩ a la entrada del pin A1.

Para dar una orden externa de Reset al Arduino se ubicó un pulsador normalmente abierto que enlaza la señal de Gnd con el pin Reset. El pin de 5V que proporciona el Arduino fue conectado hacia el colector del optoacoplador utilizado en el circuito de detección del cruce por cero.Para energizar al microcontrolador se utilizó un voltaje de 9 Vcd con su respectiva polarización al pin Vin del Arduino y al pin GND.

En la figura 2.8 se muestra la conexión de los pines en el microcontrolador Arduino.

Figura 2.8 Conexión de los pines del Arduino

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

##### Parámetros para la programación

La frecuencia de la señal de cruce por cero es 120 Hz, por lo que el período entre cada señal de cruce por cero es:

T= 1120 Hz =8,33 mS

El tiempo que permanece en alto la señal de cruce por cero es 0.094 mS, entonces el período de tiempo disponible para variar la señal de retardo de disparo del TRIAC es:

T=8,33 mS-0,094 mS
T=8,236 mS

La señal analógica del PLC es detectada por el pin A1 del arduino, la misma controla el ángulo de disparo del tiristor y es tratada en forma de bits, perteneciendo así 1023 Bits a 5V.

Con 1023 bits se retarda el disparo del TRIAC  8.236 mS, es decir, el valor del ángulo de disparo α es 180O.

Por lo tanto para establecer un ángulo de disparo de 1O (45,75 uS)  se ingresó un voltaje analógico de 27.7 mV que será tomado como 6 bits de lectura.

En la tabla 2.3 se muestra el resumen de los valores con los cuales se dispara el TRIAC, detallando el tiempo de retardo y el ángulo de disparo.

Tabla 2.3 Resumen de valores para disparo del TRIAC

| Voltaje analógico (Vcd) | Bits | Tiempo de retardo(mS) | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 8,236 | 180O |
| 0,833 | 171 | 6,863 | 150O |
| 1,666 | 341 | 5,49 | 120O |
| 2,499 | 512 | 4,118 | 90O |
| 3,332 | 683 | 2,745 | 60O |
| 4,165 | 853 | 1,372 | 30O |
| 4,998 | 1023 | 0 | 0O |

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

##### Programación del Arduino

La secuencia que ejecuta el microcontrolador Arduino para enviar la señal de que activa  el TRIAC se muestra a continuación en la figura 2.9:

Figura 2.9 Diagrama de flujo para la programación del Arduino

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

#### Etapa de potencia

Para acoplar  la etapa de mando con la etapa de potencia se utilizó un optoacoplador MOC3021.

La señal proveniente del Arduino para activar el TRIAC ingresa al optoacoplador por el pin #1, dicha señal activa el diodo interno y este emite una haz de luz que provoca que el fotodiac pase al estado de conducción como se describe en la figura 2.10.

Para un mejor control del ángulo de disparo se conectó un DIAC DB3 entre el pin #6 del optoacoplador y el terminal Gate del TRIAC.

La numeración del TRIAC empleado es BTA26600B, que permite controlar cargas de hasta  600 Voltios y 25 Amperios.

Figura 2.10 Circuito de la Etapa de Potencia

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Diseño de fuentes de voltaje

Las fuentes de voltaje fueron diseñadas para proveer de un voltaje estable de 9Vcd para el Arduino y el sensor de flujo, y un voltaje de 12 Vcd para la electroválvula.

Figura 2.11 Circuito de las fuentes de alimentación de 9 y 12 Vcd

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Los reguladores de voltaje en su entrada disponen de capacitores que reducen el rizado existente para que el voltaje rectificado  sea lo más lineal posible.

En la salida del regulador 7809 se colocaron dos capacitores que permiten estabilizar evitando un funcionamiento erróneo del microcontrolador Arduino.

La conexión en paralelo de 2 reguladores 7812 es para abastecer de la corriente suficiente cuando la electroválvula a la que se alimenta de voltaje esté energizada.

Los diodos  a la salida de cada regulador son para evitar que la corriente que entrega uno de los reguladores hacia el otro.  También se dispone de capacitores en la salida que sirve para mantener estable el voltaje entregado y suprimir los transientes que provocaría la conexión y desconexión de la electroválvula (figura 2.11).

### Diseño de la adecuación de señales.

#### Señal de sensor de flujo

Para adecuar la señal de forma de pulsos que proporciona el sensor de flujo, a una señal lo más parecida a un sensor On/Off  para que sea detectada por el PLC, se diseñó un pequeño circuito que conmuta la señal del puerto común de entradas del PLC con uno de los puertos de entrada cada vez que el sensor de flujo envía señal cuando está trabajando.

Figura 2.12 Adecuación de la señal del sensor de flujo

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

El elemento principal es el optoacoplador 4N25, el cual cada vez que recibe una señal en su entrada, activa ópticamente el transistor contenido en su interior, concediendo que en su salida se conmute la señal polarizada en sus pines de salida proveniente de los puerto de entra del PLC cuyo diagrama se muestra en la figura 2.12.

#### Polarización de la electroválvula

Para energizar y facilitar la conexión de la electroválvula al PLC, se diseñó un arreglo de conexiones ( figura 2.13 ).

Figura 2.13 Adecuación para la polarización de la electroválvula

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

#### Expansión de la señal COM de entradas del PLC

Se amplió la señal común de las entradas del PLC para facilitar las conexiones de dispositivos como sensores y pulsadores, cuyo diagrama se muestra en la figura 2.14.

Figura 2.14 Expansión de la señal COM del PLC

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Diseño del circuito impreso del sistema electrónico.

Tomando en cuenta las diferentes recomendaciones de diseño para la elaboración de  placas electrónicas consultadas en el marco metodológico, se llevó a cabo el diseño con la ayuda del paquete Ares del software Proteus, el diseño del circuito impreso del sistema electrónico implementado se muestra en la figura 2.15.

Figura 2.15 Diseño del circuito impreso del sistema electrónico

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

El ancho de pista por donde circula 8A de corriente es 7.5 mm, por donde circula 2A es 3.5 mm y para corrientes de menos de 1A  para las señales de control es 2mm.

La distancia entre de pistas donde la diferencia de potencial es 240 Vca es 4mm, y para las distancias de  pistas de las señales de control una separación mínima de 1 mm.

## DISEÑO DEL CONTROLADOR DEL SISTEMA

### Función de transferencia de la planta.

Con la planta en lazo abierto, se aplicó una señal escalón en la entrada del sistema  hasta que la planta se estabilice, la señal aplicada fue de 10 Watts de potencia por ser el valor en el cual la temperatura se establece en menor tiempo.

En la figura 2.16 se muestran las gráficas de entrada(temperatura), y salida (potencia) de la planta en lazo abierto aplicada la señal escalón.

Figura 2.16 Señales de entrada y salida de la planta en lazo abierto

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Los datos del experimento fueron ingresados a la herramienta Ident de Matlab y se obtuvo de la función de transferencia de la planta con una estimación del 92,83% como se muestra en la figura 2.17.

Figura 2.17 Modelado de la planta

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

La función de transferencia obtenida fue una de función de primer orden

Ft=0,0001494s + 6,4 e-5

### Parámetros del controlador.

Para la obtención de los parámetros Kp y Ki, se exportó la función de transferencia de la planta a la herramienta SISOTOOL de Matlab.

En la figura 2.18 se muestra la respuesta al escalón de 10w de la planta en lazo cerrado.

Figura 2.18 Respuesta al escalón de la planta en lazo cerrado

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Se sintonizó un controlador PI que es el más adecuado para sistemas de primer orden, obteniendo los valores:

Kp=1,1 (Constante proporcional).

Ki=11,401e-5 (Constante integral).

Con la ayuda de los valores obtenidos de Kp y Ki, en la figura 2.18 se muestra la respuesta al escalón de 10w de la planta con controlador PI.

Figura 2.19 Respuesta al escalón de la planta con controlador PI

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

La función de transferencia del sistema con un controlador PI es:

Ft=0,0001643 s + 1,703 e-8s2 + 6,4 e-5

## PROGRAMACIÓN DEL PLC

Para el desarrollo del GRAFCET se identificaron las entradas y las salidas analógicas y digitales.

### Entradas

#### Entradas digitales

En la tabla 2.4 se identifican las entradas digitales que intervienen en la máquina.

Tabla 2.4 Entradas digitales

| DESCRIPCIÓN | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Sensor de Flujo | X0 |
| Botón de Emergencia | X4 |
| Sensor de Nivel | X6 |
| Sensor Magnético | X10 |

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

#### Entradas analógicas

Para la medición de la temperatura se lo realiza con dos PT100 ubicados en la tapa y en el tanque las cuales son entradas analógicas cmo se describe en la tabla 2.5.

Tabla 2.5 Entradas analógicas

| DESCRIPCIÓN | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| PT100 Tapa | ID1002 |
| PT100 Tanque | ID1003 |

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Salidas

#### Salidas digitales

Las salidas digitales se describen en la tabla 2.6 con la  respectiva asignación en el PLC

Tabla 2.6 Salidas digitales

| DESCRIPCIÓN | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Electroválvula 1 | Y0 |
| Luz Verde | Y2 |
| Luz Roja | Y3 |
| Zumbador | Y4 |
| Motor | Y5 |

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

#### Salidas Analógicas

Para el control del regulador de fase utilizamos la salida analógica del PLC asignada en QD0.

Tabla 2.7 Salidas analógicas

| DESCRIPCIÓN | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Salida Al Regulador De Fase | QD0 |

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### GRAFCET

Figura 2.20 GRAFCET (Parte 1)

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 2.21 GRAFCET (Parte 2)

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

## PROGRAMACIÓN DEL HMI

Al programar el HMI se presenta una carátula, la cual posee un botón que permite ingresar al sistema. Se tomó en cuenta el ingreso de valores de tiempo y temperatura, por lo cual se diseñó una ventana destinada para cada etapa.

En la ventana principal se muestra la temperatura actual del sistema, la temperatura deseada por cada etapa y un menú de botones los cuales permiten ver:

- Parámetros ingresados (Se muestran los detalles de tiempo y temperatura ingresados por cada una de las etapas)

- Detalles de temperatura ( Aparece un menú en el cual permite elegir si mostrar la gráfica de temperatura o un muestreo en tiempo real de la misma)

- Sensores y actuadores (Se visualiza el estado de cada uno de los sensores y actuadores separados en analógicos y digitales)

- Acerca de

Se muestra también los botones de Inicio y Paro, usados para dar el pulso de inicio al proceso o parar el mismo respectivamente, además en la parte superior se encuentra un panel en el cual se muestra la etapa en la que se encuentra actualmente.

Al finalizar el proceso o al presionar el botón de paro aparecerá una ventana con el reporte del inicio y finalizado de cada una de las etapas y los eventos sucedidos durante todo el proceso.

## IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

En esta etapa se describe la implementación del sistema eléctrico siguiendo el diseño del circuito de mando que se describe en la figura 2.2 de la página 79, además se realiza la disposición de los fusibles calculados y la conexión de los equipos con sus respectivos conductores.

### Distribución de riel DIN y canaletas

Se realizó la distribución de la Riel DIN y las canaletas como se muestra en la figura 2.22 para la disposición de todos los equipos y para el cableado de los mismos.

Figura 2.22 Colocación de canaletas y riel DIN

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Disposición de fusibles, contactor, PLC, fuente, repartidor y borneras

En la figura 2.23 se muestra la disposición de los fusibles, contactor, PLC, fuente, repartidor y borneras.

Figura 2.23 Elementos de protección y control colocados en el tablero

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Cableado de  dispositivos de protección y control

Luego de la disposición de los equipos de protección y control se procedió a realizar el cableado con los conductores que se muestran en la tabla 2.2 para cada uno de los equipos.

Figura 2.24 Cableado de los dispositivos de control y protección

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 2.25 Colocación del controlador de fase y borneras para entradas y salidas

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Colocación de la pantalla HMI en el tablero

En la figura 2.26 se muestra la tapa de tablero en la cual se encuentra la pantalla, las luces, la botonera y el botón de emergencia.

Figura 2.26 Pantalla TouchWin

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Conexión de pantalla HMI, luces, botón de emergencia y botonera

En la figura 2.27 se muestra la vista interior de la tapa del tablero con la conexión de la pantalla HMI, botón de emergencia y las luces.

Figura 2.27 Vista interior de la tapa del tablero

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Tablero terminado

En la figura 2.28 y 2.29 se muestran la vista interior y exterior del tablero terminado.

Figura 2.28 Vista interior tablero terminado

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 2.29 Vista exterior tablero terminado

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

## IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO

En la figura 2.30  se muestra la implementación del sistema electrónico siguiendo el diseño del circuito impreso de la figura 2.15 página 85.

Figura 2.30 Placa controlador de fase

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

## IMPLEMENTACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO

En la implementación del sistema hidráulico se muestra  la colocación de las llaves universales, además de la colocación de tuberías para entrada y salida de agua.

### Llave universal (Entrada de agua al reactor)

Figura 2.31 Llave universal (Entrada de agua al reactor)

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Tubería salida de agua reactor

En la figura 2.31 se muestra la conexión de la tubería para la salida del agua, además se colocó una llave para la despresurización del tanque.

Figura 2.32 Tubería salida de agua reactor

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Llave para el desfogue del agua

Como se muestra en la figura 2.32 se colocó una llave manual para el desfogue de agua.

Figura 2.33 Llave para desfogue de agua

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Válvula check, electroválvula, sensor de flujo.

En las figuras 2.33 y 2.34 se muestra la disposición de la electroválvula, válvula check y sensor de flujo los cuales están colocados en la entrada de agua.

Figura 2.34 Válvula Check y sensor de flujo

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 2.35 Válvula Check, electroválvula y sensor de flujo

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

## IMPLEMENTACIÓN DEL HMI

En la ventana principal se muestra la temperatura actual del sistema, la temperatura deseada por cada etapa y un menú de botones los cuales permiten ver:

- Parámetros ingresados (Se muestran los detalles de tiempo y temperatura ingresados por cada una de las etapas)

- Detalles de temperatura ( Aparece un menú en el cual permite elegir si mostrar la gráfica de temperatura o un muestreo en tiempo real de la misma)

- Sensores y actuadores (Se visualiza el estado de cada uno de los sensores y actuadores separados en analógicos y digitales)

- Acerca de

Se muestra también los botones de Inicio y Paro, usados para dar el pulso de inicio al proceso o parar el mismo respectivamente, además en la parte superior se encuentra un panel en el cual se muestra la etapa en la que se encuentra actualmente.

Al finalizar el proceso o al presionar el botón de paro aparecerá una ventana con el reporte del inicio y finalizado de cada una de las etapas y los eventos sucedidos durante todo el proceso.

### Pantalla inicial

En la pantalla inicial se muestra  la caratula de la maquina además del botón ingresar el cual da paso a la siguiente pantalla.

Figura 2.36 Pantalla inicial HMI

Fuente: Huaraca -Poalacin, 2015

### Ingreso de parámetros de tiempo y temperatura

En la figura 2.36 se muestra las ventanas para el ingreso de valores de tiempo y temperatura en cada una de las etapas.

Figura 2.37 Pantalla de ingresos de parámetros de funcionamiento

Fuente: Huaraca -Poalacin, 2015

### Pantalla de menú principal

En la ventana principal se muestra la temperatura actual del sistema, la temperatura deseada por cada etapa y un menú de botones los cuales permiten ver: Parámetros ingresados, detalles de temperatura, sensores y actuadores y Acerca de.

Figura 2.38 Pantalla de menú principal

Fuente: Huaraca -Poalacin, 2015

### Opción de parámetros ingresados

Parámetros ingresados (Se muestran los detalles de tiempo y temperatura ingresados por cada una de las etapas)

Figura 2.39 Pantalla de parámetros ingresados

Fuente: Huaraca -Poalacin, 2015

### Opción detalles de temperatura

Detalles de temperatura (Aparece un menú en el cual permite elegir si mostrar la gráfica de temperatura o un muestreo en tiempo real de la misma)

Figura 2.40 Pantallas de detalles de temperatura

Fuente: Huaraca -Poalacin, 2015

### Opción de sensores/actuadores

Sensores y actuadores (Se visualiza el estado de cada uno de los sensores y actuadores separados en analógicos y digitales)

Figura 2.41 Pantallas de Sensores y Actuadores

Fuente: Huaraca -Poalacin, 2015

### Opción acerca de

En figura 2.41 se muestra la ventana de la opción acerca de, en la cual se describe información acerca del proyecto de tesis.

Figura 2.42 Pantalla de la opción "Acerca de"

Fuente: Huaraca -Poalacin, 2015

## INYECCIÒN DE AGUA ELECTROVÁLVULA

Con el fin de optimizar el uso de recursos, utilizando un método empírico de prueba y error se implementó un control similar al PWM para la electroválvula con la finalidad de liberar más energía calórica en el reactor.

Cuando la temperatura sube a un valor mayor que el setpoint determinado se realiza una inyección de un litro y medio de agua, a continuación se espera un tiempo de 5 minutos si la temperatura sigue elevada se realiza las inyecciones de agua necesarias, caso contrario se realiza el proceso normal de estabilización de temperatura.

# CAPITULO III

# MARCO DE RESULTADOS

## TAMAÑO MUESTRAL

Para definir el número adecuado de muestras necesarias  y que resultados sean válidos y confiables, se aplicó la formula estadística  para hallar el  tamaño muestral para estimar una media de poblaciones infinitas.

Ecuación 3.1 Ecuación para tamaño muestral para estimar una media

n= Z∝2*σ2e2

Dónde:

n= número de muestras

Zα= es 1.96 para el nivel de confianza del 95%

σ2= variación presentada de 0.3OC

e2= error deseado de 0.5OC

n= 1.962*0.30.52
n=4.6

Por lo tanto 5 veces se debe tomar mediciones en cada una de las pruebas del experimento de forma que al hallar una media de datos su resultado sea confiable y válido.

## CONTROLADOR DE FASE

Los resultados de la implementación del controlador de fase nos demuestran que se logró regular la  potencia suministrada al calentador eléctrico de 0 a 1875 Watts por medio de una señal de control de 0 a 10.5 Vcd enviada desde el PLC.

En la tabla 3.1 se muestra el resumen de los valores promedios calculados de 5 mediciones en la entrada y salida del controlador de fase.

Tabla 3.1 Resumen de valores de entrada y salida del controlador de fase

| ENTRADA DEL CONTROLADOR |  | SALIDA DEL CONTROLADOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits del convertidor D/A PLC | Vcd del PLC | VOLTAJE | CORRIENTE | POTENCIA |
| 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,61 | 3,20 | 0,17 | 0,54 |
| 30 | 1,21 | 8,20 | 0,41 | 3,36 |
| 45 | 1,80 | 18,55 | 0,92 | 17,07 |
| 60 | 2,42 | 31,80 | 1,50 | 47,70 |
| 75 | 3,05 | 49,40 | 2,23 | 110,16 |
| 90 | 3,66 | 69,60 | 3,02 | 210,19 |
| 105 | 4,28 | 91,65 | 3,82 | 350,10 |
| 120 | 4,90 | 112,60 | 4,55 | 512,33 |
| 135 | 5,50 | 133,50 | 5,21 | 695,54 |
| 150 | 6,12 | 153,50 | 5,84 | 896,44 |
| 165 | 6,74 | 173,15 | 6,39 | 1106,43 |
| 180 | 7,37 | 191,80 | 6,88 | 1319,58 |
| 195 | 8,00 | 207,50 | 7,28 | 1510,60 |
| 210 | 8,64 | 220,00 | 7,61 | 1674,20 |
| 225 | 9,27 | 229,50 | 7,80 | 1790,10 |
| 240 | 9,89 | 232,00 | 7,86 | 1823,52 |
| 255 | 10,51 | 235,00 | 7,98 | 1875,30 |

Realizado por: Huaraca-Poalacin, 2015

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

## SISTEMA DE CONTROL

Para la verificación del sistema de control Al implementar el sistema de control se verificó que los resultados de la simulación son favorables, presentado un sistema estable con la implementación de un controlador PI.

Figura 3.1 Respuesta al escalón de la planta sin controlador y con controlador PI

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

En la tabla 3.2 se muestra los valores de estabilización, tiempo de establecimiento, sobreimpulso además del error presentes en  la planta sin controlador y luego los presentados en la planta con controlador.

Tabla 3.2 Resultados de la planta sin controlador y con controlador a una respuesta escalón

|  | Planta sin controlador | Planta con controlador |
| --- | --- | --- |
| Valor de estabilización | 0,7 | 1 |
| Tiempo de establecimiento | 1,83E+04 | 3,63E+04 |
| Sobreimpulso | 0% | 4,88% |
| Error | 14.56% | 1,15% |

Realizado por: Huaraca-Poalacin, 2015

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Según el Lugar Geométrico de las Raíces, como se muestra en la figura 3.2 todas las raíces se encuentran en el lado izquierdo obteniendo sistema estable y un factor de amortiguamiento menor a 1 y mayor que cero dando por lo tanto un sistema subamortiguado,.

Figura 3.2 Lugar geométrico de las raíces de la planta con controlador PI

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

## COMPORTAMIENTO DEL CALENTADOR ELÉCTRICO

La prueba consistió en, a partir de 50 OC de temperatura activar el controlador para adquirir un set point de 58 OC, se escogió un escalón de 8 grados porque en este valor el sistema ya no presenta saturación. Como resultado se verifico que 1,5 OC antes de llegar al valor deseado la potencia suministrada al calentador eléctrico va disminuyendo hasta llegar a un límite mínimo de 10 Watts como se muestra en el grafico 3.1.

Gráfico 3.1 Comportamiento del calentador eléctrico

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

## RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO

Para verificar el aporte de la automatización de la máquina en cuanto al control de la temperatura, se realizó 5 pruebas que permitieron comparar a la máquina con un controlador On-Off que es lo más parecido a un control manual,  en comparación a la máquina implementada con un controlador PI.

### Etapa de pasteurización.

Temperatura inicial: 17 OC

Set Point de Temperatura: 70 OC

Tiempo de pasteurización: 20 minutos.

Gráfico 3.2 Comparación en la etapa de pasteurización

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Como se muestra en el grafico 3.2 con la máquina automatizada el tiempo en alcanzar el Set Point es 1:40 H, mientras que con la máquina sin automatizar es 2:06 H. En el período de 20 minutos donde la temperatura debe ser estable a 70 OC, el proceso automatizado tiene un error de ±0.4 OC equivalente al 0.57 %, mientras que el proceso sin automatizar presenta un error de ± 5 OC equivalente a un error del 7.14%.

### Etapa de incubación

Set Point de Temperatura: 45 OC

Tiempo de pasteurización: 4 horas.

Gráfico 3.3 Comparación en la etapa de incubación

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Como se puede visualizar en el grafico 3.3, la transición de la etapa de pasteurización a la de inoculación con la máquina sin automatizar dura un tiempo aproximado de 11 minutos con un error de temperatura de ±5 OC equivalente a un error del 11.11%, mientras que la máquina automatizada muestra un tiempo de 25 minutos con un error de ±2 OC equivalente a un error del 4.44%.

En el período de tiempo de inoculación de 4 horas donde la temperatura estable elegida fue de 45 OC, el error de la máquina automatizada es ±0.4 OC equivalente a un error del 0.88%, mientras que de la máquina sin automatizar es ±4 OC equivalente a un error del 8.88%.

### Etapa de refrigeración

Set Point de Temperatura: 20 OC

Tiempo de pasteurización: 20 minutos.

Gráfico 3.4 Comparación en la etapa de refrigeración

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Como se verifica en el grafico 3.4, la transición de la etapa de incubación a la de refrigeración con la máquina sin automatizar dura un tiempo aproximado de 18:30  minutos con un error de temperatura de ±0.9  OC equivalente a un error del 4.5% , mientras que la máquina automatizada muestra un tiempo de 22:30 minutos con un error de ±0.4 OC equivalente a un error del 2%.

En el período de tiempo refrigeración de 20 minutos donde la temperatura estable elegida fue de 20 OC, el error de la máquina automatizada es ±0.4 OC, equivalente a un error del 2%  mientras que de la máquina sin automatizar es ±0.9 OC equivalente a un error del 4.5%.

Gráfico 3.5 Comparación del proceso completo

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

El tiempo de duración de todo el proceso es aproximadamente 7:10 H en ambos casos, notándose claramente un mejoramiento de la estabilización de la temperatura en las etapas del proceso donde se requiere valores de temperatura constante como se describe en el grafico 3.5.

## CONSUMO DE POTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTADOR

Con control On/Off la máquina consume una potencia de 1052W.h, tomando en cuenta que la maquina funciona 7 horas con 12 minutos el consumo total es de 7583.3 Watts.

Implementada la automatización, la máquina tiene un consumo de potencia de 500.2 W.h, la maquina funciona aproximadamente 7 horas consumiendo un total es de 3605.6 Watts.

Mostrando una reducción del consumo de potencia eléctrica al 47.54%.

Gráfico 3.6 Comparación de consumo de electricidad

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

## CONSUMO DE AGUA DE LA MAQUINA

Con control On/Off , para la estabilización y cambios de temperatura de una etapa a otra se utilizó aproximadamente 194 litros de agua.

Implementada la automatización, la máquina tiene un consumo un aproximado de 106 litros.

Mostrando una reducción del consumo de agua al 54.64%.

Gráfico 3.7 Comparación de consumo de agua

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

# CONCLUSIONES

- La automatización implementada responde de forma satisfactoria al objetivo principal planteado en este trabajo, minimizando el tiempo invertido por parte del personal en el control de las diferentes etapas de la elaboración y garantizando la calidad del producto.

- La comparación de resultados entre el funcionamiento de la máquina sin automatización presenta un error de estabilización de temperatura de ±5 ºC, luego de implementado el sistema de automatización un error de  ±0.4 ºC resultando en una eficiencia de estabilización de temperatura de 98.85%.

- Realizada la automatización se redujo el consumo de electricidad de 7583.3 a  3605.6 Watts reduciendo al 54.64% y de agua de 194 a 106 litros reduciendoce a un 47.54%, optimizando el uso de recursos.

- El diseño e implementación de un controlador de fase para la resistencia eléctrica, fue satisfactorio logrando que el PLC regule la cantidad de energía calórica de 0 a 1875W según sea el requerimiento del sistema para la variación de temperatura.

- La obtención del modelo matemático de la planta facilita el cálculo de los parámetros de ganancias del controlador .

- La implementación de la interfaz HMI aporta al monitoreo constante de la temperatura, permitiendo a los usuarios del equipo determinar si los elementos dentro del reactor en las diferentes etapas de producción permanecen en los parámetros adecuados.

- El reemplazo e implementación del sistema eléctrico, electrónico e hidráulico han permitido poner operativo el reactor de yogurt, logrando así que se optimice el uso de equipos existentes en el Laboratorio de Procesos Industriales de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.

- El reactor tipo Batch utilizado posee como característica principal la trasmisión lenta de calor, por lo que las pruebas realizadas en la máquina han permitido establecer las condiciones óptimas de tiempo y temperaturas para obtener un producto de calidad

- En el proceso de elaboración, el producto final puede verse afectado por la presencia de una temperatura no estable, debido a las grandes y excesivas variaciones en referencia a su valor deseado.

- La  automatización  del  reactor de yogurt posibilita a los usuarios el uso de la máquina con disposición tecnología moderna y actualizada.

# RECOMENDACIONES

- Al automatizar un proceso, investigar todo lo relacionado al mismo, conociendo los parámetros que intervienen en cada una de las etapas, así como el funcionamiento de los equipos y demás elementos a ser utilizados.

- Al diseñar e implementar los sistemas eléctricos y electrónicos considerar los voltajes de funcionamiento de cada uno de los dispositivos que intervendrán en el sistema.

- Diseñar y realizar las respectivas simulaciones de los  sistemas  eléctricos y  electrónicos con el fin de verificar su funcionamiento correcto.

- No abrir el tablero de control mientras el reactor de yogurt se encuentre funcionando, para evitar posibles daños o fallas en la máquina.

- Tener cuidado con la superficie del panel táctil, debido a que el agua, golpes, etc. pueden dañarlo considerablemente.

- Antes y después de utilizar el reactor de yogurt verificar que el mismo esté totalmente limpio.

- Al realizar el proceso de producción de yogurt, se debe cumplir con las normas de higiene y seguridad por tratarse de un producto alimenticio.

- Antes de utilizar el reactor de yogurt, se recomienda a los usuarios revisar el manual de instrucciones donde se detalla el ingreso de parámetros y funcionamiento de la máquina.

# BIBLIOGRAFÍA

ARAYA, Máximo. Sensores de nivel.

http://snsoresdenivel.blogspot.com/2009/05/sensores-de-nivel.html.

2015-08-31.

ASCONEUMATICS. Funcionamiento, Terminología, Construcción Válvulas Electroválvulas.

www.asconumatics.eu/images/site/upload/_es/pdf1/00005es.pdf.

2015-06-28

BLANCO ÁLVAREZ, FRANCISCO. Hornos de Resistencia.

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion11.HornosResistencia.RESISTENCIAS.CALENTAMIENTO.pdf.

2015-07-01.

BORJA VEGA, EDWIN RODRIGO y HARO ROMO, FRANCISCO ANDRÉS. Repotenciación y automatización de una máquina cargadora de cuero para cadena aérea utilizando plc para la empresa andicueros” (TÉSIS) Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Informática y Electrónica, Escuela de Ingeniería Electrónica Control y Redes Industriales. Riobamba, Ecuador, 2013. pp.50-55

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2907/1/108T0069.pdf.

2015-06-20.

CAMPBELL , Neil A y REECE, Jane B.   Biología. 7a ed.   Madrid – España.  Editorial Medica Panamericana, 2005. pp. 49.

CORDOBA NIETO, ERNESTO. Manufactura y automatización. Ingeniería e Investigación.  http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-56092006000300014&script=sci_arttext.

2015-06-18

CREUS, A. Instrumentación Industrial. 8a ed. Barcelona-España : Marcombo, 2011. pp. 235-314.

DORF, R. Sistemas Modernos de Control. 10a ed. Madrid-España : Pearson Prentince Hall, 2005. pp. 24-188.

FIALLOS SILVA , Roberto Javier y GUALLICHICO ATI, Ruben Alejandro. Diseño e Implementación de un Tablero de Pruebas para Máquinas Eléctricas Rotativas AC y DC (TÉSIS) Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería en Electrónica y Control, Quito-Ecuador, 2013. Pp.50-55

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/7046/1/CD-5222.pdf.

2015-09-10

GUILLÉN SALVADOR , ANTONIO. . Introducción a la Neumática. Barcelona-España: MARCOMBO, 1993 pp. 24-56.

GUTIÉRREZ, J, INFANTE, M A y CORDOBA NIETO, E. Significado Económico - Social y Tecnico de Automatización . 1994. pp. 8-15

INGENIATIC. Ingeniatic.

http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/588-sensores-de-temperatura-rtd.

2015-08-31

ECUADOR.  INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN(INEN). LECHES FERMENTADAS. REQUISITOS. 1a ed  Quito, Ecuador .   2011. pp 1

MANDADO, E, MARCOS, J y FERNÁNDEZ, C. Autómatas programables y sistemas de automatización. 1a ed. Madrid-España : Marcombo, 2009.

MARTÍN, J. 2009. Automatismos industriales. 1a ed. Madrid -España Editex : Editex, 2009.

MARTÍNEZ, Jorge y ROJAS, Carlos. Scribd.

http://es.scribd.com/doc/97921221/Sensores-RTD#scribd.

2015-08-31

MAZA CABELLO, Ana Cristina. La Catarina - Udlap. Colección de Tésis Digitales Universidad de las Américas Puebla. 2009.

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lmt/maza_c_ac/capitulo4.pdf.

2015-06-18

MEDINA, J y GUADAYOL, J. La Automatización en la Industria Química. Barcelona - España : UPC, 2010. pp.  25-47.

MEDIRTEMPERTURA.COM. medirtempratura.com.  2007.

http://medirtempratura.com.

2015-08-31

OGATA, K. 1998. Ingeniería de Control Moderno. 3a ed. Madrid-España : Pearson Prentince Hall, 1998. pp.  134-670.

OHMEGA.  Sondas de nivel de medicion. Ohmega.

http://es.omega.com/prodinfo/sondas-de-nivel-medicion.html.

2015-08-21.

VELÁSQUEZ, José Antonio. Tecnologías para la Automatización Industrial Universidad Ricardo Palma.

http://www.urp.edu.pe/labcim/portal/imagenes/articulo_URP[1].pdf.

2015-06-19

VISTRONICA. 2015. Vistronica. Vistronica.  2015.

http://www.vistronica.com/sensores/sensor-medidor-de-flujo-yf-s201-detail.html.

2015-08-31

# ANEXOS

## ANEXO 1: PROGRAMACIÓN EN ARDUINO

El código de programación es el siguiente:

#define triac 4

volatile int cero=0;

volatile int tiempo=0;

volatile int bits=0;

ISR (PCINT2_vect)

{

cero++;

PCIFR  |= (1<<PCIF2);

}

void setup ()

{

pinMode(triac,OUTPUT);

pinMode (2,INPUT_PULLUP);

PCMSK2 |= (1<<PCINT18);

sei();

}

void loop()

{

if(cero==1)

{

bits=(1023-(analogRead(1)));

tiempo= (bits * 8.04);

delayMicroseconds(tiempo );

digitalWrite(triac, HIGH);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(triac, LOW);

cero = 0;

}

}

## ANEXO 2 : PROGRAMACIÓN EN XCPRO PLC

LD	M8000

MCS

MOV	ID1002	D65

MOV	ID1003	D66

SUB	D65	K30	D0

SUB	D66	K30	D1

MEAN	D0	D2	K2

MOV	FD1	D3

LD<=	FD1	K600

MOV	K600	D3

LD>=	FD1	K700

MOV	K700	D3

LD	M8000

MOV	FD2	D5

LD<=	FD2	K400

MOV	K400	D5

LD>=	FD2	K500

MOV	K500	D5

LD	M8000

MOV	FD3	D7

LD<=	FD3	K190

MOV	K1900	D7

LD>=	FD3	K220

MOV	K220	D7

LDP	M19

MOV	K5950	D300

LD	M8000

OUT	C600	D300

HSCR	C600	D28

DDIV	D28	K350	D30

MOV	FD4	D9

LD>=	FD4	K30

MOV	K30	D9

LD<=	FD4	K15

MOV	K15	D9

LD	M8000

MUL	K600	D9	D10

MOV	FD5	D14

LD>=	FD5	K24

MOV	K24	D14

LD<=	FD5	K5

MOV	K5	D14

LD	M8000

MUL	D14	K2	D16

MOV	FD6	D15

LD>=	FD6	K60

MOV	K59	D15

LD	M8000

DMUL	K256	D200	D110

DDIV	D110	K4096	QD0

DMUL	K600	D15	D20

DSUB	D20	K32400	D32

ADD	D5	K9	D6

ADD	D7	K9	D8

LD	M7

MCS

LDD	X4

ANI	C1

OUT	T103	K18000

LD	T103

ANDD	X4

OUT	C1	D16

LD	T103

RST	T103

LD	C1

AND<=	D15	K54

ANDD	X4

OUT	T104	D20

LD	C1

AND>	D15	K54

OUT	M22

LD	M22

ANDD	X4

OUT	T105	K32400

LDP	M22

SUB	D15	K54	D90

LDP	M22

MUL	D90	K600	D94

LD	T105

ANDD	X4

OUT	T106	D94

LD	T106

OR	T104

OUT	M23

MCR

LDDI	X6

AND	M19

LD	M1

ANI	M2

ORB

ANI	M20

ANI	M18

OUT	M1

LDP	M19

OR	M1

MOV	D3	D100

LD	M1

AND	C600

LD	M2

ANI	M3

ORB

ANI	M20

OUT	M2

LD	M2

AND=	D2	D3

OUT	M14

LD	M2

AND	M14

LD	M3

ANI	M4

ORB

ANI	M20

OUT	M3

LD	M3

ANDD	X4

OUT	T101	D10

LD	M3

AND	T101

LD	M4

ANI	M5

ORB

ANI	M20

OUT	M4

LDP	M4

MOV	D5	D100

LDP	M4

MOV	K31200	D4203

LD	M4

AND=	D2	D6

OUT	M15

LD	M4

AND	M15

LD	M5

ANI	M6

ORB

ANI	M20

OUT	M5

LD	M5

ANDD	X4

OUT	T102	K150

LD	M5

AND	T102

LD	M6

ANI	M7

ORB

ANI	M20

OUT	M6

LD	M6

ANDD	X4

OUT	T110	K3000

LD	M6

AND	T110

LD	M7

ANI	M8

ORB

ANI	M20

OUT	M7

LD	M7

AND	M23

LD	M8

ANI	M9

ORB

ANI	M20

OUT	M8

LD	M8

AND=	D2	D8

OUT	M17

LDP	M8

MOV	D7	D100

LD	M8

AND	M17

LD	M9

ANI	M10

ORB

ANI	M20

OUT	M9

LD	M9

AND=	D2	D8

OUT	M24

LD	M9

AND	M24

LD	M10

ANI	M11

ORB

ANI	M20

OUT	M10

LD	M10

ANDD	X4

OUT	T107	K150

LD	M10

AND	T107

LD	M11

ANI	M12

ORB

ANI	M20

OUT	M11

LD	M11

ANDD	X4

OUT	T108	K9000

LD	M11

AND	T108

LD	M12

ANI	M13

ORB

ANI	M20

OUT	M12

LD	M12

ANDD	X4

OUT	T109	K150

LD	M12

AND	T109

LD	M13

ANI	M1

ORB

ANI	M20

OUT	M13

LD	M1

OR	M8

OR	M100

ANDD	X4

OUT	Y0

LD	M2

OR	M3

OR	M4

OR	M5

OR	M6

OR	M8

OR	M9

OR	M10

OR	M11

AND	X10

ANDD	X4

OUT	Y5

LD	M5

OR	M10

OR	M12

ANDD	X4

OUT	Y4

LDI	M1

ANI	M2

ANI	M18

LDDI	X4

AND	M8013

ORB

OR	M13

OUT	Y3

LD	M1

OR	M2

OR	M3

OR	M4

OR	M5

OR	M6

OR	M7

OR	M8

OR	M9

OR	M10

OR	M11

OR	M12

ANDD	X4

OUT	Y2

LD	M2

OR	M3

OR	M4

OR	M5

OR	M6

OR	M7

OR	M8

OR	M9

OR	M10

OR	M11

OR	M12

ANDD	X4

PID	D2	D100	D4200	D200

LDP	M4

ORP	M8

MOV	K2100	D300

LDP	M3

ORP	M6

ORP	M10

MOV	K500	D300

LDP	M3

ORP	M6

ORP	M10

MOV	K3000	D310

LDP	M4

ORP	M5

ORP	M8

ORP	M9

MOV	K1800	D310

LDP	M3

ORP	M7

ORP	M11

ADD	D100	K5	D60

LDP	M4

ORP	M5

ORP	M8

ORP	M9

MOV	D100	D60

LDI	M1

ANI	M2

AND>	D2	D60

ANI	C600

AND	M18

AND	M8013

OUT	M100

LDI	M1

ANI	M2

AND	C600

SET	C600

LDI	M1

ANI	M2

AND	C600

OUT	T15	D310

LDI	M1

ANI	M2

LD<	D2	D60

OR	T15

ANB

RST	C600

LD	M3

OR	M4

OR	M5

OR	M6

OR	M7

OR	M8

OR	M9

OR	M10

OR	M11

OR	M12

OUT	M18

LDI	M1

ANI	M18

OUT	T1	K30

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	C600

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T101

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T102

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T103

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T104

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T105

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T106

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T107

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T108

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	T109

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

RST	C2

LDDI	X4

OUT	M21

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

FWRT	K650	FD1

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

FWRT	K450	FD2

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

FWRT	K200	FD3

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

FWRT	K15	FD4

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

FWRT	K5	FD5

LD	M13

ORP	M20

ORP	T1

ANDD	X4

FWRT	K0	FD6

LD>=	QD0	K40

AND<=	QD0	K45

MOV	K10	D80

LD>=	QD0	K45

AND<=	QD0	K50

MOV	K17	D80

LD>=	QD0	K50

AND<=	QD0	K55

MOV	K24	D80

LD>=	QD0	K55

AND<=	QD0	K60

MOV	K36	D80

LD>=	QD0	K60

AND<=	QD0	K65

MOV	K47	D80

LD>=	QD0	K65

AND<=	QD0	K70

MOV	K66	D80

LD>=	QD0	K70

AND<=	QD0	K75

MOV	K85	D80

LD>=	QD0	K75

AND<=	QD0	K80

MOV	K111	D80

LD>=	QD0	K80

AND<=	QD0	K85

MOV	K137	D80

LD>=	QD0	K85

AND<=	QD0	K90

MOV	K175	D80

LD>=	QD0	K90

AND<=	QD0	K95

MOV	K210	D80

LD>=	QD0	K95

AND<=	QD0	K100

MOV	K255	D80

LD>=	QD0	K100

AND<=	QD0	K105

MOV	K301	D80

LD>=	QD0	K105

AND<=	QD0	K110

MOV	K350	D80

LD>=	QD0	K110

AND<=	QD0	K115

MOV	K405	D80

LD>=	QD0	K115

AND<=	QD0	K120

MOV	K455	D80

LD>=	QD0	K120

AND<=	QD0	K125

MOV	K510	D80

LD>=	QD0	K125

AND<=	QD0	K130

MOV	K570	D80

LD>=	QD0	K130

AND<=	QD0	K135

MOV	K632	D80

LD>=	QD0	K135

AND<=	QD0	K140

MOV	K695	D80

LD>=	QD0	K140

AND<=	QD0	K145

MOV	K758	D80

LD>=	QD0	K145

AND<=	QD0	K150

MOV	K827	D80

LD>=	QD0	K150

AND<=	QD0	K155

MOV	K896	D80

LD>=	QD0	K155

AND<=	QD0	K160

MOV	K966	D80

LD>=	QD0	K160

AND<=	QD0	K165

MOV	K1037	D80

LD>=	QD0	K165

AND<=	QD0	K170

MOV	K1107	D80

LD>=	QD0	K170

AND<=	QD0	K175

MOV	K1177	D80

LD>=	QD0	K175

AND<=	QD0	K180

MOV	K1248	D80

LD>=	QD0	K180

AND<=	QD0	K185

MOV	K1320	D80

LD>=	QD0	K185

AND<=	QD0	K190

MOV	K1385	D80

LD>=	QD0	K190

AND<=	QD0	K195

MOV	K1451	D80

LD>=	QD0	K195

AND<=	QD0	K200

MOV	K1511	D80

LD>=	QD0	K200

AND<=	QD0	K205

MOV	K1570	D80

LD>=	QD0	K205

AND<=	QD0	K210

MOV	K1622	D80

LD>=	QD0	K210

AND<=	QD0	K215

MOV	K1674	D80

LD>=	QD0	K215

AND<=	QD0	K220

MOV	K1716	D80

LD>=	QD0	K220

AND<=	QD0	K225

MOV	K1760	D80

LD>=	QD0	K225

AND<=	QD0	K230

MOV	K1789	D80

LD>=	QD0	K230

AND<=	QD0	K235

MOV	K1818	D80

LD>=	QD0	K235

AND<=	QD0	K240

MOV	K1836	D80

LD>=	QD0	K240

AND<=	QD0	K245

MOV	K1854	D80

LD>=	QD0	K245

AND<=	QD0	K250

MOV	K1861	D80

LD>=	QD0	K250

AND<=	QD0	K255

MOV	K1868	D80

LDDI	X4

LDI	M18

ANI	M2

ORB

MOV	K0	QD0

MC

## ANEXO 3: MANUAL DEL PLC

La programación del PLC se la realiza en el programa XCPRO.

### Crear un nuevo proyecto.

Dar click en “File”, luego en “New Project ”  , aparecerá un cuadro de dialogo donde se escogerá el modelo del PLC XC3-19-AR

Figura 4.1 Nuevo Proyecto

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 4.2 Entorno de Programación

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Comunicación con el PLC

Dar clic en el botón  en el cual al conectar el PLC dar clic en  y se establecerá la comunicación.

Figura 4.3 Comunicación con el PLC

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Insertar contacto abierto

Dar clic en el botón   se mostrara la palabra LD colocar en nombre del contacto y enter.

Figura 4.4 Insertar contacto abierto

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Insertar contacto cerrado

Dar clic en el botón   se mostrara la palabra LDI colocar en nombre del contacto y enter.

Figura 4.5 Insertar contacto cerrado

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Asignar Salida

Dar clic en el botón   se mostrara la palabra out colocar en nombre del contacto y enter.

Figura 4.6 Asignar salida

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Insertar timer

Escribir la palabra out y el nombre del timer en este caso T1seguido de la letra K y el valor al cual va a contar el timer

Figura 4.7 Insertar timer

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Insertar contador

Escribir la palabra out y el nombre del timer en este caso T1seguido de la letra K y el valor al cual va a contar

Figura 4.8 Insertar contador

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Mover valor a un registro

Escribir la palabra MOV seguido del valor a mover y al final el registro a donde se va a mover.

Figura 4.9 Mover valor de registro a registro

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 4.10 Mover valor a registro

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Mover valor leído de la pantalla a un registro

Los valores leídos de la pantalla son reconocidos en la pantalla con la palabra FD por lo cual escribimos la palabra MOV seguida del registro y el valor a mover y al final el registro a donde se va a mover.

Figura 4.11 Mover valor leído de la pantalla

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Operaciones aritméticas

Existen varias operaciones con registros las principales son ADD, SUB, MUL, DIV, MEAN.

Figura 4.12 ADD

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 4.13 SUB

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 4.14 MUL

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 4.15 DIV

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

Figura 4.16 MEAN

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Insertar bloque de control PID

Dar clic en el botón   se mostrara la siguiente pantalla en el PID en la cual se deben configurar los parámetros colocar en nombre del contacto y enter.

Figura 4.17 Pantalla de configuración parámetros PID

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Memorias especiales

En el PLC existen memorias especiales las que pueden ser utilizadas por el usuario.

Figura 4.18 Memorias Especiales

Fuente: Poalacin -  Huaraca, 2015

### Descarga del programa al PLC

Dar clic en el botón   el cual nos mostrara la siguiente pantalla indicando que se está cargando el programa al PLC.

## ANEXO 4: MANUAL DEL HMI

La programación del HMI se lo realizo utilizando el software TouchWin Edit Tool V2.2

### Crear un nuevo proyecto

Dar click en “File”, luego en “New”  , aparecerá un cuadro de dialogo donde se escogerá el modelo de la pantalla TH465-MT/UT.

Figura 4.19 Configuración de un nuevo proyecto

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Dar click en “Next” para seleccionar el tipo de PLC al cual va a ser enlazado.

En la opción “Parameters” se puede configurar los parámetros de comunicación.

Figura 4.20 Configuración de parámetros de un nuevo proyecto

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Figura 4.21 Parámetros de comunicación

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Posterior, parecerá una pantalla donde se ingresar el nombre del proyecto y su autor, damos click en “Finish”, y se mostrara el are de trabajo del proyecto.

Figura 4.22 A rea de trabajo del software TouchWin

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Añadir una nueva pantalla

Dar click derecho sobre “User Screen”, luego en Add.

Configurar el número de screen, el color de fondo, y el nombre

Figura 4.23 Adición de una nueva pantalla

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Insertar pulsador

Dar click en el icono “Bit Button”   , insertarlo en el espacio de trabajo.

En la pestaña “Object”, se configura una dirección de memoria del PLC.

La pestana “Operate”, muestra las opciones para configurar el modo de trabajo del pulsador.

Dando click en la pestaña “Button”, se configura la apariencia del botón, forma, texto.

Figura 4.24 Configuración de parámetros al insertar un pulsador

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Insertar display para valores numéricos

Dar click en el icono “Digital Display” , insertarlo en el espacio de trabajo y configurar sus principales parámetros.

En la pestaña “Object” se configura la dirección y tipo de registro donde está almacenado el valor a mostrar. Así como también se indica si el valor si es tipo Word o DWord.

Al dar click en la pestaña “Display”, se puede establecer la forma que se  mostrará el valor, número de enteros, número de decimales, formato decimal, formato hexadecimal.

Figura 4.25 Configuración de parámetros al insertar un display

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Insertar casilla para ingreso de valores

Dar click en el icono “Data Input”, insertarlo en el espacio de trabajo, la ventana de configuración es muy similar a la de la opción “Digital Display”

En la pestaña “Object” se configura la dirección y tipo de registro donde se almacenará el valor ingresado. Así como también se indica si el valor si es tipo Word o DWord.

Al dar click en la pestaña “Display”, se puede establecer la forma que se  mostrará el valor, número de enteros, número de decimales, formato decimal, formato hexadecimal.

### Insertar gráfica de una variable vs. tiempo

Para visualizar gráficamente el comportamiento de una variable analógica en el tiempo, damos click en el icono “History Data Map”.

Figura 4.26 Imagen al insertar un gráfico

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

Se desplegará la ventana de configuracion con la siguientes opciones:

Figura 4.27 Configuración para mostrar datos en un gráfico

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

“Trend Source”: añadir, borrar o modificar dirección de registros donde están almacenados los valores a graficarse.

“Display”: establecer el intervalo de tiempo con que se mostrara un dato, y la cantidad de datos por página a mostrarse.

“Color”: para configurar el color de las líneas de las gráficas.

### Insertar tabla para visualizar muestreo de valores

Primero almacenamos en los registros PWF del HMI los valores que se mostraran.

Dar click en la opción “Sample Save”. Se desplegara la pantalla de configuración:

Figura 4.28 Almacenamiento de datos en la memoria del HMI

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

“Object”: establecer la dirección de los registros de los cuales se almacenara los datos

“Pick”: para configurar el intervalo de tiempo con que se guardara los datos.

“Save”: para establecer la dirección del registro PWF a partir del cual se colocara los datos muestreados.

Posterior a este proceso, dar click en “Data Grid”  , y configurará los parámetros como es muestran en la figura:

Figura 4.29 Configuración para mostrar datos en una tabla

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Insertar casilla para visualizar el nombre de eventos

Con esta opción se puede mostrar un texto configurado según se active una memoria, entrada o salida del PLC.

Escoger la opción “Display Rea Event”.

Y en la venta de configuración añadir, editar o eliminar los mensajes de texto que se visualizara, la memoria que lo activara

Figura 4.30 Configuración de casilla para eventos

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Añadir una alarma

Similar a la adición de una nueva pantalla, dar click derecho en “Alarm Window”, luego Add

Figura 4.31 Proceso de inserción de alarmas

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

En la ventana de configuración se establece la memoria, entrada o salida del plc con la que alarma será activada.

En la pestaña “Alarm Window”, se determina tamaño de la pantalla de la alarma, color de fondo y período de repetición.

Posterior a la configuración se mostrara una pequeña área de trabajo donde al igual que un screen se puede añadir texto, botones, etc.

Figura 4.32 Espacio de trabajo de una ventana de alarma

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

### Insertar botón de salto de pantalla

Click en la opción “Screen Jump”, y establecemos el número de screen al cual deseamos cambiar después de presionar este botón.

Figura 4.33 Configuración al insertar un botón de salto de pantalla

Fuente: Huaraca-Poalacin, 2015

## ANEXO 5: Descripción del Equipo

| DESCRIPCION | VARIABLE | INDICADOR |
| --- | --- | --- |
| a) MEDIO DE CALENTAMIENTO(AGUA) |  |  |
| Carga | 22 | L |
| Altura(H) | 52.8 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 35 | cm. |
| Material(Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| Temperatura Máxima | 80 | °C |
| Temperatura Mínima | 18 | °C |
| b) MEDIO DE ALIMENTACION (LECHE) |  |  |
| Carga | 25 | L |
| Altura(H) | 43.82 | cm. |
| Diámetro(Ø) | 28.9 | cm. |
| Material(Acero Inoxidable) | 2 | mm. |
| Temperatura Máxima | 80 | °C |
| Temperatura Mínima | 18 | °C |
| c) TAPA |  |  |
| Diámetro(Ø) | 35 | cm. |
| Espesor | 3 | mm. |
| Material (Acero Inoxidable) | 1.5 | mm. |
| d)MOTOR |  |  |
| Potencia | 1∕16 | HP |
| Voltaje | 110 | Vac |
| Velocidad De Rotación | 120 | r.p.m |
| e)AGITADOR |  |  |
| Diámetro Del Rodete(Ør) | 14 | cm |
| Espesor Del Rodete | 2 | mm |
| Longitud Del Eje | 30 | cm |
| Distancia entre el fondo del tanque y el rodete | 14 | cm |
| f) RESISTENCIA ELECTRICA |  |  |
| Potencia | 1700 | W |
| Voltaje | 220 | Vac |
| Longitud De La Resistencia | 75 | cm |
| Diámetro De La Resistencia | 8.6 | mm |
| Material | Níquel-Cromo |  |
| g) SISTEMA DE CONTROL(PLC) |  |  |
| Marca | Xinje | XC3-19-AR |
| Voltaje De Entrada | 100V ~ 240V | Vac |
| Rango De Tensión | 90V ~ 265V | Vac |
| Salida analógica | 0-10 2KΩ-1MΩ 4-20 | Vdc Ω mA |
| h)ELECTROVALVULA |  |  |
| Voltaje | 12 | Vdc |
| i) PT100 |  |  |
| Rango de Medición | 0 a 400 | °C |
| Numero de hilos | 3 |  |
| i) SENSOR DE NIVEL |  |  |
| Numero de hilos | 2 |  |
| Longitud | 26,5 | cm |
| j) SENSOR DE FLUJO |  |  |
| Rango de caudal | 1 ~ 30 | L / min |
| Voltaje de funcionamiento | 5-24 | Vdc |
| k) SENSOR MAGNÉTICO |  |  |
| Modelo | Micro DSL 4 |  |
| Numero de hilos | 3 |  |
| Voltaje de funcionamiento | 10-30 | Vdc |
| l) RELE |  |  |
| Voltaje de funcionamiento | 24 | Vdc |
| m) FUENTE |  |  |
| Voltaje de alimentación | 110 | Vac |
| m) PANTALLA HMI |  |  |
| Modelo | TH-465 |  |
| Voltaje de funcionamiento | 20-28 | Vdc |
| Interfaz | COM2 | RS-232/RS422/RS485 |
| Temperatura del ambiente | 20-85% | % |
| Temperatura de la operación | 0-50 | °C |
| Resolución | 480*272 |  |
| Tamaño de pantalla | 4,3 pulgadas |  |
| Memoria | 8 | Mb |